附件3
消防设施检测设备配备要求

	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	备注

	1
	秒表
	个
	3
	量程不小于15min；精度：0.1s

	2
	卷尺
	个
	4
	量程不小于30m；精度：1mm；2个；

量程不小于5m；精度：1mm；2个

	3
	游标卡尺
	个
	3
	量程不小于150mm；精度：0.02mm

	4
	钢直尺
	个
	3
	量程不小于50cm；精度：1mm

	5
	直角尺
	个
	3
	主要用于对消防软管卷盘的检查

	6
	电子秤
	个
	1
	量程不小于30kg

	7
	测力计
	个
	1
	量程：50N～500N；精度：±0.5%

	8
	强光手电
	个
	4
	警用充电式，LED冷光源

	9
	激光测距仪
	个
	3
	量程不小于50m；精度：3mm

	10
	数字照度计
	个
	3
	量程不小于2000LX；精度：±5%

	11
	数字声级计
	个
	3
	量程：30dB～130dB；精度：1.5dB

	12
	数字风速计
	个
	3
	量程：0m/s～45m/s；精度：±3%

	13
	数字微压计
	个
	1
	量程：0Pa～3000Pa；精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管

	14
	数字温湿度计
	个
	1
	用于环境温湿度检测

	15
	超声波流量计
	个
	1
	测量管径范围：0mm～300mm；精度：±1%

	16
	数字坡度仪
	个
	1
	量程：0°～±90°；精度：±0.1°

	17
	垂直度测定仪
	个
	1
	量程：0mm～500mm；精度：±0.2㎛

	18
	消火栓测压接头
	套
	3
	压力表量程：0MPa～l.6MPa；精度：1.6级

	19
	喷水末端试水接头
	套
	3
	压力表量程：0MPa～0.6MPa；精度：1.6级

	20
	接地电阻测量仪
	个
	2
	量程：0Ω～1000Ω；精度：±2%

	21
	绝缘电阻测量仪
	个
	2
	量程：1MΩ～2000MΩ；精度：±2%

	22
	数字万用表
	个
	3
	可测量交直流电压、电流、电阻、电容等

	23
	感烟探测器功能试验器
	个
	3
	检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置

电源线，连续工作时间不低于2h

	24
	感温探测器功能试验器
	个
	3
	检测杆高度不小于2.5m，内置电源线；连续工作时间不低于2h

	25
	线型光束感烟探测器滤

光片
	套
	1
	减光值分别为0.4dB和lO.OdB各一片：具备手持功能

	26
	火焰探测器功能试验器
	套
	1
	红外线波长大于或等于850nm，紫外线波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m

	27
	漏电电流检测仪
	
	1
	量程：0A～2A；精度：0.1mA

	28
	便携式可燃气体检测仪
	个
	1
	可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度

	29
	数字压力表
	个
	1
	量程：0MPa～20MPa；精度0.4级；具有清零功能

	30
	细水雾末端试水装置
	套
	1
	压力表量程：0MPa～20MPa；精度：0.4级

	注：其他常用五金工具、电工工具等，按实际需要配备。




