抽检项目检查情况表

| 序号 | 项目名称 | 施工企业 | 监理企业 | 存在主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帝豪公寓二期 | 广东金恒丰建设有限公司 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | - 1.未提供全面落实企业主要负责人“安全生产八个一次”措施相关资料； - 2.未提供全面推行全员安全教育培训和班前会制度、建立健全全员全过程风险辨识评估制度相关资料； - 3.项目安全生产标准化评定未上传系统； - 4.层面楼梯间（5.2m）模板安装、塔机第五道附着、幼儿园悬挑防护棚搭设三处无方案、无验收记录； - 5.施工电梯司机杨秀玉、杨雪莲持无效证件，胡松强电工证过期； - 6.外架钢丝绳卸荷4道（7F、13F、17F、21F）与施工方案5道（7F、11F、15F、20F）不符，钢丝绳水平间距＞4.5m与方案1.5m不符； - 7.模板支架楼梯间（5.2m）横杆步距1.8m＞1.5m，剪刀撑未搭设立杆悬臂长度＞500mm，扫地杆、横杆未纵横连通； - 8.施工现场用电未采用TN-S系统供电； - 9.施工电梯运行过程中未配电源开关钥匙； - 10.楼层烟道、管井水平洞口未防护，室内电梯门未采用定型化。 |
| 2 | 汕头市妇幼保健院易地扩建项目 | 汕头市建筑工程总公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 1.未建立健全员工安全培训教育档案和奖惩制度； 2.妇女住院楼施工电梯旁边外架卸荷钢丝绳未按内、外立杆拉至主立杆；个别连墙件4跨； 3.妇女住院楼模板支架扫地杆和横杆未连通，立杆悬臂长度大于650mm，个别顶托自由端大于200mm； 4.妇女住院楼后浇带回顶支架搭设不规范； 5.塔机附着框未安装内支撑，塔机专用三级箱漏电参数使用0.2秒、150mA动作电流； 6.妇女住院楼地下室顶板南侧二级箱漏电开关参数使用可调式动作时间0.1-0.3秒，可调式动作电流100-300mA； 7.施工现场个别楼层消防管采用φ50PVC管。 |
| 3 | 汕头国瑞医院 | 广东南华建设集团有限公司 | 汕头市城市建设监理公司 | - 1.未发现有建立健全全员全过程风险辨识评估制度相关记录； - 2.企业和项目安全等综合应急预案未组织专家审核； - 3.外架滞后操作层一步架，连墙件3跨与施工方案2跨不符合，个别连墙件提前拆除未恢复； - 4.模板支架、扫地杆、横杆未连通，个别立杆悬臂长度大于650mm，后浇带支架回顶搭设不符合要求； - 5.塔机第一道附着验收表中（9月29日）未见结果量化内容，塔机标准节在转换标高部位标准节连接高强螺杆部位严重生锈； - 6.临时用电方案未按临时用电施工组织设计编写，施工现场临时用电验收表（1月30日）中结果未量化，施工现场二级配电箱露天安装，未设置防雨防砸措施。 |
| 4 | 汕头市中山东路东延新津河大桥工程 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 广州市市政工程监理有限公司 | - 1.未发现有建立健全全员全过程风险辨识评估制度相关资料； - 2.左桥面桥面临边未有效防护； - 3.桥下挂篮的脚手板未满铺，临边未有效防护； - 4.塔机第一道附着连接座未见预埋验收内容，包结材质、规格、大样做法等信息； - 5.施工电梯基础验收表未填写地基承载能力、规格、砼强度等级等内容； - 6.临时用电验收表中结果未量化，结论无评定； - 7.塔机旁边氧气和乙炔瓶（共23瓶）混放一起。 |
| 5 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（实验楼） | 汕头市建安（集团）公司 | 汕头市城市建设监理公司 | - 1.企业综合应急预案未组织专家进行审核； - 2.模板支架扫地杆和横杆未连通，个别立杆悬臂长度大于650mm，剪刀撑未开始搭设； - 3.外架圆弧位置连墙件未与外架立杆拉结，个别连墙件跨数4跨与方案2跨不符，个别位置外架滞后作业层一步架； - 4.1#塔机基础地脚螺杆被砼填埋，起升机构限位失效，2#塔机4层设置水平工作平桥直接搭设在外架立杆上； - 5.一级配电柜漏电参数使用0.2秒、100-150mA动作电流，三级箱（钢筋车间弯钢机）PE线未连接； - 6.现场消防水管未安装。 |
| 6 | 明园汕头国际科创金融城F04-01地块一期项目 | 中铁建工集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | - 1.企业综合应急预案未组织专家审核； - 2.外架山墙位置等第三道附墙支座未及时安装；个别附墙螺杆缺少弹簧垫片或双螺母； - 3.模板支架扫地杆和横杆未连通，个别立杆悬臂长度大于650mm;后浇带个别回顶搭设不符要求； - 4.塔机附着框未安装内立杆，塔机主电源未设置卸载绝缘措施； - 5.钢筋车间二级配电箱PE线连接不良好；塔机专用三级箱设置其他照明回路输出； - 6.T1塔楼楼层消防箱和水袋未及时安装，地下室顶板集中堆放大量木板、木枋，无有效防火措施； - 7.T1塔楼操作层室内电梯井道水平洞口未防护，下面几层未封闭。 |