各区县监管项目质量安全“双随机”检查汇总表

填报单位                                                                                                                                                      时间：2020年1月20日

| 序号 | 总 编号 | 日期 | 项目名称 | 建设施工 监理单位 | 现场抽查存在问题 |  |  |  |  | 处罚情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人员在岗情况 | 工程质量 | 工程质量检测 | 安全文明施工 | 扬尘治理6个100%落实 |  |  |
| 1 | Q-001 | 7.16 | 华侨试验区：润溪府（暂定名） | 汕头市润弘地产发展有限公司 中建五局华南建设有限公司/吴冠辉 深圳科宇工程顾问有限公司/苗雨 | 总监未在岗 | 1.部分方案总包单位、监理单位未盖法人章（公章）； 2.基坑开挖方案修改后未经专家签名确认； 3.机电安装工程未能提供隐蔽工程验收记录、检验批验收记录。 | 1.监测报告（基坑）未按监测方案提供地下水、周边地表及管线的监测数据；2.欠缺分包单位（桩基）开工报验申请表；3.欠缺桩基础正式检测报告、围护桩正式检测报告及点桩会议纪要。 | 1.局部临边防护不严； 2.用电线路敷设不规范； 3.安全管理资料收集不及时； 4.基坑部分没有设置护栏。 | 1.工地围挡没有全封闭； 2.通道、堆场、加工地等区域没有采用混凝土硬底化； 3.非施工面裸土没有100%覆盖； 4.工地两个车辆出入口，其中一个没有安装现场监控。 | 汕住建质安随〔2020〕001号：建议：对施工、监理单位及相关人员记分。 | 华侨区处罚：1.责令施工单位整改；2.委托龙湖安监对施工、监理企业及相关人员扣分。 |
| 2 | Q-002 | 7.21 | 澄海;天韵雅苑 | 汕头市凯业房地产开发有限公司/佘济华 湖南省方源建筑工程有限公司/刘军雄 广东省广大工程项目顾问有限公司/屈佳林 | 项目负责人、总监、专职安全员未在岗 | 1.桩基存在提前施工的情况；2.设计图纸内容有变更，现场使用的施工图为重新按规定做施工图审查和消防设计审查；3.部分幢号补桩和桩位偏差处理设计变更后，未按规定你跟进行施工图审查；4.现场未能提供桩基检测、原材料送检方案；5.部分原材料进场报审手续与现场施工进度不同步，个别报审日期有误；6.混凝土结构施工隐蔽验收、检验批报验手续与现场不同步，个别日期未填写；7.现场未能提供砖质量保证资料；8.现场开挖过程对管桩的保护措施不到位。 | 1.工程桩抗压、抗拔静载，低应变检测未见正式报告；2.支护桩钻芯法、支护锚杆验收试验单位为广东科捷检测技术服务有限公司，该检测公司未接入汕头市建设工程质量检测监管服务平台；3.现场未能提供土方回填土密实度检测报告。 | 1.深基坑局部临边、地下室顶板局部临边防护不严；2.部分首层安全立网未封闭；3.两个超过一定规模的危大工程论证方案审批手续不齐全；4.模版支撑方案未针对性编制且杂乱，与现场不符；5.监理单位对超一定规模的危大工程旁站记录缺失。 | —— | 汕住建质安随〔2020〕002号：建议：对施工、监理单位及相关人员记分。 汕住建执随〔2020〕001号：建议对相关责任单位和相关人员依法进行处罚。 | 澄海区处罚：1.发停工通知书；2.对施工、监理企业及项目负责人、安全员、总监、专监扣分。 |
| 3 | Q-003 | 7.23 | 龙湖：汕头市龙湖区30A街区长江路北侧G01、G03地块“三旧”改造项目 | 汕头市金钿房地产开发有限公司、汕头市龙湖区宝山贸易有限公司、新东方（香港）有限公司/许丁岳 广东南华建设集团有限公司/张立家 广东建设工程监理有限公司/陈哲 | 1位专监未在岗 | 1.未提供桩基检测方案，工程桩点桩会议记录内容不完整；2.抽查4栋，混凝土结构施工隐蔽验收、检验批报验手续与现场不同步；3.地基基础分部验收记录不完整，欠地勘单位签章；4.混凝土工程存在局部剪力墙和梁节点胀模、漏浆、变形问题，混凝土表面存在局部蜂窝麻面现象。 | 1.设计未提供抗拔桩检测指标文件；2.部分材料检测、进场报审手续与现场施工进度不同步；3.未提供回填土密实度检查报告，地下室防水材料检测报告。 | 1.模板支撑系统拉结杆局部欠缺； 2.电梯井立面防护欠缺，脚手架与建筑物内封闭未设置 | 1.外架未按规定设置喷雾系统，施工通道堆场未进行硬底化； 2.现场后侧围挡高度不符合要求，较简陋。 | 汕住建质安随〔2020〕003号：建议：对施工、监理单位及相关人员记分。 |  |
| 4 | Q-004 | 7.28 | 潮南：汕头市潮南区陇田镇浩溪坑仔洋商品房项目（暂名：威顿名苑）一期 | 广东威顿房地产有限公司 广东新潮建设有限公司 珠海市城市建设监理有限公司 | 项目负责人不在岗 | 1.地基基础已验收，欠基坑支护子分部内容； 2.3幢首层住宅单元增设1个安全出口，应设计出图并经消防设计变更审查； 3.个别设计变更通知单设计人员未签名盖章。 | 1.基坑支护子分部未见施工及检测资料；2.实体质量检测报告未见；3.未编制专项施工方案和检测方案；4.2020年5月1日前地基基础，见证取样送检的检测单位未纳入汕头市建设工程检测监管服务平台。 | 1.地面积水，垃圾无及时清理，楼层无及时清理；2.落地式卸料平台无独立搭设。3.悬挑式外脚手架工字钢张拉钢丝绳设置不符合要求，悬挑底部硬封闭设置不符合要求；4.电梯井立面局部无防护，消防楼梯防护栏杆局部未设置。 | --- | 汕住建质安随〔2020〕004号：建议：对施工、监理单位及相关人员记分。 | 潮南区处罚：1.发整改通知书；2.对建设、施工、监理单位及相关人员扣分。 |
| 5 | Q-005 | 7.30 | 潮阳：汕头潮阳谷饶碧桂园二期 | 汕头市碧桂园四海房地产开发有限公司 汕头市宏海建筑有限公司 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | —— | 1.现场使用的施工图未采用由施工审图章或由审图合格变化的施工图； 2.存在未有施工图许可先行施工；3.未能提供桩基施工技术及质保资料； 4.土方开挖方案未按图审合格图纸进行编制。 | 1.未能提供桩基合格检测报告； 2.部分钢筋存在未复验合格使用的情况； 3.基坑开挖未能提供监测方案及监测记录。 | 1.基坑临边防护未做到标准、定型化； 2.模板支撑系统部分与柱间距大于方案要求； 3.部分水平拉杆欠缺。 | 1.部分道路无硬化； 2.喷雾降尘设施欠缺。 | 汕住建质安随〔2020〕005号：建议：对施工、监理单位及相关人员记分。 汕住建执随〔2020〕002号：建议对相关责任单位和相关人员依法进行处罚。 |  |
| 6 | Q-006 | 8.04 | 金平：汕头拓茂金凤半岛房地产开发项目（C19之一）地块 | 汕头拓茂房地产开发有限公司 中建四局第四建筑工程有限公司/江洪君 广东广信建筑工程监理有限公司/杨月泉 | —— | 1.施工组织设计方案编制审批未完善； 2.工程桩施工记录各相关人员签名未完善； 3.泳池和3号、5号楼质监消防车道调整位置未经消防审查。 | 1.桩基检测资料不齐全； 2.基坑围护桩基检测报告未出具； 3.部分钢筋检测报告无二维码。 | 1.施工现场材料堆放无序，部分场地积水； 2.部分临边防护不符合要求； 3.基坑方案论证后修改报告未经专家确认； 4.爬架未论证； 5.基坑论证后未向管理人员进行技术交底； 6.无爬架产品鉴定报告。 | 局部道路未硬化。 | 汕住建质安随〔2020〕006号：建议：对施工、监理单位及相关人员记分。 | 金平区处罚：1.发整改通知书；2.对安全员、专监扣分。 |
| 7 | Q-007 | 8.06 | 保税区：宝能（汕头）保税物流中心项目一期 | 汕头市宝能物流有限公司/湛四平 深圳建业工程集团股份有限公司/程云华 深圳市国银建设工程项目管理有限公司/刘伟雄 | 项目负责人、2名专职安全员未在岗 | 1.各层后挠带位置存在裂缝、漏筋、蜂窝麻面等质量通病，观感较差，个别板裂缝未及时处理； 2.个别墙砌体砖缝填塞不饱满； 3.三层个别梁有打凿现象，应全面复核，不得随意对梁柱等受力构件进行改动。 | —— | 1.材料堆放杂乱，建筑垃圾未及时清理，场地严重积水； 2.临边防护不严，外用电梯楼层出入口平台严重变形； 3.施工用电线路敷设不符合要求。 | 1.施工现场部分围挡已拆除，未做临时围挡； 2.裸露砂土没有覆盖； 3.公益广告不符合要求； 4.防尘降尘措施不足。 | 汕住建质安随〔2020〕007号：建议：对施工、监理单位及相关人员记分。 | 保税区处罚：批评教育。 |
| 8 | Q-008 | 8.11 | 南澳：海泉湾Ⅱ标段 | 南澳县经纬房地产有限公司 澄海区港口建筑工程有限公司 广东广信建筑工程监理有限公司 | 总监未在岗。 | 1.地基基础分部未组织验收； 2.局部楼板存在较明显渗漏现象； 3.局部楼梯间墙面、梁柱存在蜂窝、麻面、夹渣等质量通病。 | 结构实体检测专项方案未审批。 | 1.临边防护欠缺，材料堆放较乱； 2.垃圾杂物未及时清理； 3.外架安全网部分脱落、局部连墙件距离过大、剪力距欠缺，外架与主体之间部分未设置水平网，外架卸载未按要求施工； 4.外脚手架方案论证后未审批； 5.特种作业人员资格证书未延期。 | 现场无设置围墙，无封闭管理. | 汕住建质安随〔2020〕008号：建议对施工监理相关人员记分； 汕住建执随〔2020〕003号：建议对施工单位和相关人员处罚。 |  |
| 9 | Q-009 | 8.13 | 濠江：海悦城（三旧改建项目）二期6#（保辉锦江国际大酒店） | 汕头市海悦城度假村有限公司/李金权 广东保辉建筑工程有限公司/黄平 汕头市城市建设监理公司/詹涛 | —— | 监理旁站记录没有针对性，日期未完善； | 1.结构实体检测专项方案未编制； 2.个别抽查检测报告与汕住建〔2020〕3号文要求不符。 | 1.局部模板支撑欠缺纵横水平支撑； 2.个别外架卸载结构受力不合理； 3.个别电箱设置位置不当或个别电缆架设于外架上； 4.现场局部未做到工完场清。 | —— | 汕住建质安随〔2020〕009号：建议：对相关人员记分。 |  |
| 10 | Q-010 | 8.18 | 澄海：星荟园 | 汕头市群兴房地产有限公司 广东省兴宁市第二建筑工程有限公司 广东恒胜建设监理有限公司 | 2名安全员未在岗。 | 1.地下室顶板防水卷材施工质量存在鼓包、松散现象； 2.未能提供防雷隐蔽验收记录。 | 1.未提供桩基础工程、围护工程的检测资料和验收资料； 2.工程2019年涉及的检测机构——广东粤东工程检测有限公司（钻芯法检测）、深圳市土木检测有限公司（防水卷材、电线电缆）、潮州市建筑工程质量检测站（植筋拉拨）未纳入未纳入汕头市建设工程检测监管服务平台。 | 1.施工现场材料堆放杂乱、局部积水、楼层建筑垃圾清理不及时； 2.悬挑脚手架底部封闭局部不到位。 | 工地围墙部分未落实创文公益广告设置。 | 汕住建质安随〔2020〕007号：建议：对相关单位和人员记分。 |  |
| 11 | Q-011 | 8.20 | 潮阳：白求恩潮阳医院（一期） | 汕头市白求恩医疗养老管理有限公司 中国建筑第二工程局有限公司/王敬森 深圳市竣迪建设监理有限公司/刘吉华 | 项目负责人未在岗。 | 1.G-E轴交6~10轴地下室区域后浇带位置及后浇带周边部分梁存在明显蜂窝孔洞、露筋等通病； 2.住院楼屋面层混凝土构件存在明显的露筋、蜂窝、裂缝； 3.砖墙砌筑构造柱钢筋偏位，马牙搓未按规范要求设置，部分灰缝不饱满； 4.住院楼15层个别梁尺寸偏大； 5.人防区穿墙套管部位存在麻面蜂窝等缺陷未处理； 6.图纸有变更，未完善消防设计审核手续。 | —— | 局部楼层积水。 | 1.围挡小部分无设置0.3~0.5m高的基座； 2.围挡存在商业广告； 3.车辆出入口无视频监控设备。 | 汕住建质安随〔2020〕011号：建议：对相关单位和人员记分。 |  |
| 12 | Q-012 | 8.25 | 金平：冷藏物流及农副水产品加工基地项目（一期） | 海霸王（汕头）食品有限公司 汕头市建筑工程总公司/黄培锋 汕头市城市建设监理公司/林锡全 | 3名安全员未在岗。 | 1.剪力墙和个别柱存在错台现象； 2.构造柱上端预留钢筋部分缺失，马牙搓设置不规范，砌体拉结筋留置不规范； 3.地下室底板、顶板及侧墙外侧柔性防水层未见施工记录； 4.未见桩基础和维护结构子分部验收记录； 5.喷头未提供产品质量证明文件及报验，一层及二层局部在系统未试压冲洗合格，未进行密封试验合格后便进行喷头； 6.地下室外墙预埋防水套管未提供工程隐蔽验收记录，安装工程隐蔽验收记录质量员、监理工程师未签名。 | 1.未编制材料和食堂检测方案，部分材料进场复验后未及时报验； 2.桩基检测单位深圳港嘉工程检测有限公司未纳入汕头市建设工程检测监管服务平台。 | 1.现场部分未落实三级配电； 2.部分临边洞口防护不严； 3.安全网检测欠阻燃项，大部分安全验收欠缺； | 现场未落实控尘6个100%相关措施。 | 汕住建质安随〔2020〕0012号：建议对施工监理相关人员记分； 汕住建执随〔2020〕004号：建议对施工单位和相关人员处罚。 |  |
| 13 | Q-013 | 8.27 | 潮南：汕头潮南胪岗碧桂园二期 | 汕头市潮南区碧华置业有限公司/王进 广东碧越建筑工程有限公司/张晓青 广东远顺建设监理有限公司/吴求君 | —— | 4#楼首层砼剪力墙个别存在胀模、漏浆、楼缝不顺直等通病，楼梯间构造柱梁之间存在错台，防水卷材搭接宽度偏短； | 未制订检测计划，地基基础抗拔、抗压静载报告（2019.10/2019.12）检测机构未纳入汕头市建设工程检测监管服务平台。 | 1.场地局部积水，材料堆放凌乱； 2.外脚手架底层网局部无挂设，通道无搭设防护棚； 3.1#楼北侧人货电梯位置地下室顶板在脚手架为拆除的情况下堆载过于集中。 | 部分建筑材料未6个百分百覆盖。 | 汕住建质安随〔2020〕013号：建议：对相关人员记分。 |  |
| 14 | Q-014 | 9.1 | 濠江区：绿地总部中心（2#、3#、5#及地下室A区） | 汕头市绿地投资置业有限公司/罗新华 上海创宏建设集团有限公司/李鑫淼 广州广保建设监理有限公司/龚凯 | —— | 1.桩基础未能提供检测计划，未及时进行桩基分项验收； 2.模版工程施工质量较差，存在较多胀模错台现象，个别胀模位置打凿后露筋； 3.个别部位砼观感较差，蜂窝麻面未及时处理； 4.砌体工程部分灰缝不饱满，个别砖破损； 5.地下室消防管道采用暗杆闸阀； 6.3#楼首层排水铸铁横干、支管吊架不足； 7.3#楼楼层住户配电箱预埋墙体破损严重，局部墙体打穿； 8.现场存在使用袋装水泥，使用自搅拌砂浆现象。 | 1.未能提供桩基检测报告； 2.未能提供砂浆试件检测报告； 3.未能提供实体检测报告。 | 1.围挡宣传广告内容欠缺“文明健康有你有我”“决胜全面小康，决战脱贫攻坚”； 2.场地材料堆放杂乱，局部积水，楼层内照明不足，建筑垃圾清理不及时； 3.外架架体杂物较多，部分悬挑层未全封闭，脚手架基础积水未清理； 4.备案号“沪-10820”的外用电梯其中一个防坠器过期（编号80455，核定有效期2020.8.25），准保未到位。 | 一、二期围墙未做有效全封闭，局部围墙喷淋、第五栋第一道喷淋欠缺。 | 汕住建质安随〔2020〕0014号：建议对施工监理相关人员记分； 汕住建执随〔2020〕005号：建议对施工单位和相关人员处罚。 |  |
| 15 | Q-015 | 9.3 | 华侨试验区：汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心易地扩建项目 | 汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心/刘思伟 中铁二十局集团第六工程有限公司/李世军 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | —— | 设计处理变更手续不完善。 | 1.未编制《检测方案》 2.桩基检测未能提供正式报告，初步报告结论过于简单。 | 1.基坑方案专家论证各修改意见未经公司审批 2.底板各浇带保护部到位。 | 1.地下室临时道路硬地化没有随进度跟进； 2.部分裸土没有覆盖。 | 汕住建质安随〔2020〕0015号：建议对施工监理相关人员记分。 | 华侨区处罚：1.责令建设单位整改；2.委托龙湖安监对施工、监理企业及相关人员扣分。 |
| 16 | Q-016 | 9.8 | 龙湖：旧厂房“三旧”改造项目（盛州） | 汕头市盛州房地产开发有限公司/魏钦明 广东中龙建设有限公司/谢伟璇 深圳市建控地盘监理有限公司/王维平 | 总监、专职安全员、专监不在岗 | 1.个别卫生间沉斗位置混凝土错台，个别板底与剪力墙交界位置夹渣，未处理； 2.个别天面设备间墙角漏水未处理； 3.地下室管道井穿板位置未封堵完善； 4.桩机进场未提供产权证明及租赁合同； | 主体结构回弹、保护层厚度检测的检测单位为广东和协公司，检测时间为2019.7.8，系2018年10月后未在我市取得资质的检测机构，保温砂浆性能检测为深圳市政院检测公司，存在以上同样问题。 | —— | 步道作业，围护管理不到位，未采用水码封闭。 | 汕住建质安随〔2020〕0016号：建议对施工监理相关人员记分。 |  |
| 17 | Q-017 | 0910 | 南澳：南澳云海花园二期10、11号楼及附属地下室总承包工程 | 南澳县碧桂园房地产开发有限公司 沈阳腾越建筑工程有限公司/陈奕红 广东恒胜建设监理有限公司/郭青议 | 项目负责人、1名安全员未在岗 | 1.地基处理完成未形成验收记录； 2.钢筋安装隐蔽工程验收记录未完善； 3.2020年5月25日，监理单位签发的监理通知单未见回复。 | 1.钢筋连接工艺试验报告未完成; 2.钢筋材料进场报验记录未完善。 | 1.基坑方案内容不齐全，没有向作业人员进行安全技术交底； 2.局部基坑临边防护不到位，安全警示标志不足； 3.局部外架立杆受力不合理。 | 现场部分未落实6个100%的防尘措施。 | 汕住建质安随〔2020〕0017号；建议对相关人员记分。 |  |
| 18 | Q-018 | 0922 | 澄海：锦锈星河名轩 | 汕头市锦骏房地产开发有限公司 汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 公诚管理咨询有限公司/姚欣荣 | 项目负责人、1名安全员、2名专监未在岗。 | 1.总承包单位未能提供与水电、消防订立的分包合同； 2.地基与基础分部工程未进行验收； 3.现场商场部分三层板局部存在裂缝，未见修复方案及修复措施； 4.砌体构造柱顶端混凝土外观尺寸控制不严，个别过梁上部构造柱未设置马牙槎。 | 地基与基础分部工程无法提供回填土密实度检测报告。 | 1.现场变压器封闭管理不严，建筑垃圾堆放变压器旁边； 2.电箱位置设置不规范，防雨措施不到位； 3.局部首步剪刀撑撞击变形未修复； 4.局部扫地杆设置欠缺或脱落； 5.局部悬挑架论证手续不全； 6.部分盖板材质不符合安全，未按要求双层铺设； 7.材料堆放无序。 | 外架设置喷淋不符合要求，雾炮配置不到位。 | 汕住建质安随〔2020〕0018号；建议对相关人员和单位记分。 |  |
| 19 | Q-019 | 0924 | 濠江：金碧江湾6号地块项目(26-29栋住宅及地下室） | 汕头市恒明房地产开发有限公司/刘长波 深圳市越众（集团）有限公司/黄色龙 广州市恒合工程监理有限公司/刘京南 | —— | 1.抽查27号楼，部分楼梯楼段混凝土构件存在明显露筋、蜂窝现象； 2.27号楼加气混凝土砌块墙体，不同材料交接处挂网宽度不足； 3.部分混凝土构件存在夹麻袋、蜂窝现象，砌体砌块灰缝不密实； 4.存在使用袋装水泥现场搅拌砂浆情况，违反“三禁”有关规定； 5.项目周边存在涉嫌未取得施工许可证提前开工的现象（地下室已开挖）。 | 1.铝合金门窗原材未进行检测； 2.混凝土结构实体部分已批荡，未进行结构实体检验； 3.桩基础未取得正式报告，未及时完成桩基分项、地基基础分部验收程序。 | 1.部分模板支撑未按方案施工，且存在梁支撑违规受力； 2.部分临边洞口防护不到位或不严； 3.部分临电乱拉乱接； 4.现场材料堆放无序，且现场杂乱，未落实工完场清； 5.部分安全施工方案缺失，安全资料未按规定建档，管理混乱； 6.监理危大工程安全旁站记录缺失。 | 现场未落实6个100%控尘措施。 | 汕住建质安随〔2020〕0019号；建议对施工监理相关人员记分； 汕住建执随〔2020〕007号：建议对施工单位和相关人员处罚。 |  |
| 20 | Q-020 | 0928 | 龙湖：龙湖区29街区05地块商品房项目（暂定） | 广东阳柳（集团）实业有限公司/陈茂添 汕头市建筑工程总公司/郭宗海 汕头市城市建设监理公司/吕振群 | —— | 1.工程桩、支护桩有修改，尚未理顺设计图纸变更及图审手续； 2.工程桩施工过程有异常，未见设计单位处理意见； 3.桩基静压、抗拔、小应变仅提供快速初步报告。 | 土工压实试验检测报告（时间为2020.5.1以后）没有二维码。 | 1.部分外架立网未封闭，且被兼做通道； 2.局部临边洞口防护不到位或不严，且外架水平防护不全； 3.现场部分材料堆放无序，且未落实工完场清。 | —— | 汕住建质安随〔2020〕0020号；建议对相关人员记分。 |  |
| 21 | Q-021 | 1105 | 金平：汕头化学与精细化工广东省实验室项目（一期） | 化学与精细化工广东省实验室/王锡雄 广州市第三市政工程有限公司/沈晓文 广州市市政工程监理有限公司/蓝杭庆 | 3名安全员不在岗 | 1.个别原材料进场报验、隐蔽验收程序与现场施工进度不同步； 2.个别区域砼养护不到位。 | 1.未能提供平板载荷试验、机械连接试验、防水卷材检测报告。 | 基坑施工方案欠针对性； | 现场部分未落实控尘“6个100%”措施。 |  |  |
| 22 | Q-022 | 1112 | 潮南：汕头市潮南区人民医院异地新建项目 | 汕头市潮南区人民医院 汕头市建安（集团）公司 广州市市政工程监理有限公司 | ------ | 1.地下室后浇带两侧回撑措施不到位。 2.监理未制定节能实施细则，监理日志内容未完善。 3.未能提供地基与基础分部验收记录。 4.砖墙灰缝部分区域（特别是地下室灰砂砖）不饱满。 5.四层个别梁柱核心区节点应提供回弹记录。 6.四层个别梁胀模较明显，地下室个别梁存在夹模板条现象。 | 抗压试验报告HXST(KY)201900005,抗拔试验报告HXST（KB）20190004，低应变HXST(DY)201900021，HXST(DY)201900020不符合市【2018】327号关于没上市监管平台不得在市范围内开展检测活动的规定。 | 1.B区梯间高支模未按方案施工，且其他支模存在受力不合理。 2.部分临边洞口防护不严。 3.部分电箱安装位置不当。 4.部分论证方案审批手续不齐全。 5.部分现场未落实工完场清。 | 1.部分围挡未设置喷淋系统。 2.局部裸土未100%覆盖。 | 汕住建质安随【2020】022 |  |
| 23 | Q-023 | 11.26 | 潮阳：和平镇桥上旧音像综合市场“三旧”改造项目（阳光雅园） | 汕头市瑞丰房地产开发有限公司 龙光工程建设有限公司 夏门住总建设工程监理有限公司 | ---- | 1.基坑开挖方案对软土层的处理未明确相应措施。 2.由建设单位委托的基坑监测，监测报告未能及时下发到各参建责任单位。 | 1.桩基检测方案未按现行规范要求编制，对单桩竖向抗压承载力指标设计未明确； 2.无法提供下列质量验收文件：（1）支护锚索的检测报告；（2）Φ22 HRB400E 04-08-9706（炉号）钢筋原材检测报告；（3）宏泰管桩破桩检查记录，20201121进场验收记录；（4）人防门合格证 | 1.基坑作业方案针对性不强，施工计划不合理，周边堆放材料防护不严。 2.混凝土泵送措施不符合要求。 3.临电系统未落实“四个一”措施，一闸多机，电线过路无保护。 4.场容场貌差。 | 主要施工通道，作业场所无硬底化，裸露沙土未覆盖。 | 汕住建质安随【2020】023 |  |
| 24 | Q-024 | 12.10 | 悦水湾5园（暂名）（3、5、7、8幢） | 广东联泰万悦有限公司 广东广华建设有限公司 广东联发工程咨询有限公司 | ------ | 1.抽查5幢，个别梁底蜂窝麻面无及时处理。 2.地下负一层自动喷水灭火系统喷头已安装，未进行管道冲洗及水压严密性试验。 3.地下负一层通风系统已安装，风管穿过需封闭的防火墙体处，未设置防护套管。 4.现场欠缺回填土密实度检测报告、点桩会议纪要、围护结构搅拌桩桩检测报告。 5.现场存在使用人工搅拌砂浆现象。 | 1.防水涂料，卷材，铝合金窗三性试验委托检测平台外检测机构。 2.实体检测报告中楼板厚度、保护层厚度报告无二维码。 | 1.施工现场积水严重，材料堆放杂乱，楼层建筑垃圾未及时清理。 2.外架拆除过程中，堆放较多钢管在外架上，未及时转运。 3.两台塔吊各欠一名司索工。 | ----- | 汕住建质安随【2020】024 |  |
| 25 | Q-025 | 12.24 | 红领巾路32号“三旧”改造项目 | 汕头市南华建筑有限公司 汕头市南华建筑有限公司 广东华迪工程建设监理有限公司 | ---- | 1.部分砼构件存在蜂窝、尺寸偏差较明显的情况；构造柱钢筋、拉结筋存在随意弯折。 2.砖墙砌筑存在灰缝过厚、顶砖不规范，窗洞压顶梁未嵌入两边砖墙情况。 3.个别首层柱钢筋定位较差偏差较明显，个别梁柱钢筋锈迹明显。 | 已建25层，未开展实体结构质量检测。 | 1.建筑材料堆放无序，场地积水，楼层清理不及时。 2.部分外脚手架底层网未挂设。 3.悬挑外脚手架底部封闭不符合要求。 4.外脚手架连墙件偏疏。 5.个别配电箱设置在外脚手架上。局部未形成三级配电。 6.1名施工梯司机证件过期。 7.塔吊吊臂跨越周边道路，未设置防护棚。 8.非指挥司索人员指挥塔吊吊装作业。 | ----- | 汕住建质安随【2020】025 |  |