市管项目质量安全“双随机”检查汇总表

| 项目名称 | 工程质量及检测 | 安全文明施工 | 扬尘治理6个100%落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东以色列理工学院二期校区（南校区）建设项目（第一期） | 1.外墙空心砖未提供热学性能检测报告。2.地基压板试验委托未批准接入的检测单位出具资料（建粤JF2020（1505）0089） 3.省建材中心XPS格塑板热力性能及燃烧性能报告无二维码或二维码扫不出工程信息。 | 局部防护网挂设不及时。部分立网破损。 | 裸土未100%覆盖。防尘降尘设施覆盖不足 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期） | 1.混凝土进场验收记录不完整；2.混凝土用砂未检验坚固性、氯离子含量；3.混凝土拌和物未进行坍落度和水溶性氯离子含量检测；4.玻璃丝棉未进行燃烧性能检验。 | 1.高处电焊作业未采取防掉落火星措施；临边局部防护不到位；模板支撑局部底部处理不规范。 2.施工道路粉尘积淀未有喷淋管控措施；道路井口封闭不严；局部围挡破损，变形未修整。 | / |
| 第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程 | 1.看台雨篷立柱侧墙部分出现蜂窝孔洞；2.露筋的应由设计出处理方案完善处理。3.静载抗压及抗拔试验在自然地坪做试验没有考虑开挖4.9m的摩擦力影响问题，设计人员应给予考虑。 | 1.看台及车道口临边防护欠缺。 2.现场材料堆放乱，垃圾未及时清理、积水。 3.看台部分模板拆除遗留的板块和铁钉应及时清除。 | 裸土未100%覆盖；围挡喷淋损坏；扬尘治理差。 |
| 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校） | 1.2号平台板下有多处渗漏现象；个别梁浇筑有蜂窝、麻面现象。 2.6号楼内部分穿墙管道处未加设套管。 | 局部临边防护不到位。 | 1.部分建筑材料未覆盖；部分建筑垃圾清理不及时。2.施工道路扬尘管控措施欠缺。 |
| 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校） | / | 1.6#馆局部脚手架变形。 2.局部基坑临边防护不符合要求。 3.室内部分用电存在乱拉接现象。 | 1.裸土覆盖没有100%，裸土覆盖不到位。 2.1#门到5#馆沿路两侧部分降尘措施不到位。 3.材料堆放场没有围挡或覆盖。 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期） | / | 1.现场大型吊装作业未设置警戒线。2.临时用电末级箱设置不到位，电线过路拖地。3.电焊作业未配置接料斗.4.高处作业个别部位防护措施不到位。 | 1.场馆周围施工道路凹凸不平，不通畅。2.喷淋洒水未能落实.3.道路井口无覆盖防护措施。4.围挡破损欠缺，欠缺未修复.5.堆土及材料堆放杂乱。 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（二期宿舍区） | / | 1.外架连墙杆件拆除部分应加强临时加固。2.脚手板杂物无清理到位。3.临时用电电线过路无保护。4.末级箱设置不到位。5.楼层建筑垃圾清理不及时。6.道路市政项目局部控尘措施不到位。 | 道路市政项目局部控尘措施不到位 |
| 第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程项目 | / | 工程处于收尾阶段。 室内、室外卫生环境较差。 | / |
| 第三届亚青会汕头大学体育馆及田径场改造项目 | / | 工地围挡欠公益广告。部分树枝垃圾未及时清运。 | 工地围挡欠喷淋设施。场区局部建筑材料欠覆盖。施工车辆进出欠洗车设施。总监、项目经理未到位参加检查。 |
| 第三届亚青会汕头职业技术学院院本部体育场地升级改造及配套设施建设工程项目 | / | 1.现场围挡不整洁平整牢固，使用安全网，公益广告破损。2.场容场貌较差，垃圾未及时清理，材料堆放凌乱。3.施工用电不规范，电箱破旧，内设置插座，电线乱搭。 | 扬尘治理措施未落实。裸土未覆盖，围挡上未设置喷淋，雾炮机未能正常开启使用 |
| 第三届亚青会汕头一中新校区足球场馆升级改造项目 | / | 建筑垃圾未及时清理。 防疫：个别登记、防疫管控不严。 | / |
| 第三届亚青会汕头技师学院体育馆升级改造项目 | / | 临时用电电线拖地。 工人未正确佩戴安全帽安全带。 | 部分建筑材料未及时覆盖。 垃圾未及时覆盖。 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目周边支路及支河涌工程 | / | 出入口不平整。 电缆拖地。 安全警示标志不足。 | 喷雾降尘设施不足。 裸土覆盖未做到100%。 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（三期） | / | / | 1.现场围挡未连续设置，围挡上未设置喷淋系统。2.扬尘治理措施不到位，裸土未覆盖，雾炮未按规定配置。3.场容场貌较乱，场地大门口及主要道路未硬化处理。 |
| 汕头市金山中学田径运动场（第三届亚青会足球训练场）改造工程 | / | 基坑周边安全防护不到位。 | 钢筋堆场局部未覆盖 |
| 汕头市中心城区现状市政设施品质提升（十五条道路步道）项目 | / | 项目告知牌未设置。个别作业警戒设置欠缺。 | 部分建筑材料未采用绿网覆盖。 |
| 中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程 | / | 部分垃圾未及时清理 | 局部建筑材料摆放凌乱欠覆盖。部分新开工作业面未及时围蔽。局部工作面防尘降尘措施不到位。 |
| 金砂路(金环路-金泰立交)环境品质提升改造工程 | / | / | / |
| 汕头市内海湾（原老港务码头段）景观建设和品质提升工程 | / | 场容场貌较差，材料堆放无序，垃圾杂物未清理 | 1.封闭管理未达要求，现场未设置连续围挡。2.扬尘治理措施未落实。围挡上喷淋水压不足，不能形成雾状。雾炮机配备不足且无法正常使用。未施工部位没有清理加以绿化。 |
| 汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目新溪片区（不含支河涌工程） | / | / | 1.现场没有设置围挡，欠封闭管理。2.大门洗车槽、冲洗设备未完善，无法正常使用。3.扬尘治理措施未落实，没有设置喷淋系统。雾炮机偏少，裸土欠覆盖。 |
| 中山东路（新津河——莲凤路）道路桥梁及配套项目——龙湖片区 | / | 马路中碉堡应有安全标志 | 1.局部围挡破损。2.局部施工场地围护不到位。 |
| 侨韵文化旅游商业带项目（二标段） | / | / | 6个100%不符合要求 |
| 金环路（金湖路-金新路）拓宽改造工程项目 | / | 1.部分建筑垃圾未及时清理。2.局部临边防护不稳固。3.警示标志数量不足。 | 1.部分裸土未全覆盖。2.汽车出入口未设洗车槽。 |
| 汕头高新区莲塘工业区基础设施及污水管网升级改造（一期） | / | 局部作业点安全警示标志欠缺 | 个别水马设置连续性差 |
| 汕头高新区中以（汕头）科技创新合作区（5G产业平台）配套设施建设项目（一期） | / | 沟井口防护设置不规范 | 1.工地出入口欠配置车辆清洗设备。2.扬尘治理措施不到位，雾炮机配置偏少，裸土欠覆盖，喷淋洒水效果差。 |
| 汕头市危险废物处置中心项目 | / | 1.建筑垃圾清理不及时。2.安全警示标志不足。 | 喷雾降尘次数不足。 |
| 汕头市新溪污水处理厂二期（龙珠迁建）污水转输干管工程 | / | / | 六个100%基本符合要求 |
| 海滨路东延(一期)工程-海滨路(金环路-货运路) | / | / | 1.局部围挡欠整洁。 2.局部未有效防尘覆盖。 |
| 汕头市人民广场改扩建及景观提升工程设计施工总承包 | / | 场容场貌欠清理。材料堆放凌乱，垃圾未及时清理。 | 1.工地出入口洗车槽及冲洗设备欠完善。2.扬尘治理力度不够，裸土欠覆盖。3.欠配置雾炮机（仅在大门口有配置，打桩区域没有配置）。 |
| 外马路雨污分流改造项目 | / | / | 1.场地内个别裸露沙土无覆盖或覆盖不全。2.水马堆放无序。3.围蔽水马部分无注水。4.个别路段出入口位置未设置警戒警示标志。5.现场扬尘管控措施应加强。 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期） | / | 1.路面沟井围护不到位。2.建筑垃圾清理不及时。3.大型施工机械旁站管理不到位。4.电缆电线拖地。 | 1.裸土覆盖无做到100%,2.施工区域无围蔽（局部）。 |
| 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校） | / | 1.局部场地清理不及时。建筑垃圾清理不及时。2.个别临电配电箱存在一闸多路现象。 | / |
| 第三届亚青会汕头大学体育馆及田径场改造项目 | / | 部分树枝垃圾未及时清理 | / |
| 第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程 | / | 1.个别电箱违规使用插座.2.临时用电电缆部分拖地.3.部分洞口防护措施不够.4.部分建材堆放凌乱，通道不畅。 | / |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（二期宿舍区） | / | 1.外架连墙件拆除过程临时加固简单，不能受力。2.脚手板杂物欠清理，放置连墙件。3.场容场貌较差，垃圾未及时清理，材料堆放乱，场地积水。 | 扬尘治理力度需要加强，裸土覆盖欠缺，个别雾炮机不能使用。 |
| 第三届亚青会汕头正大体育馆改造工程项目 | / | / | 个别出入口有污染痕迹，已落实及时清洗。 |
| 第三届亚青会汕头技师学院体育馆升级改造项目 | / | 1.脚手架操作平台安全防护不到位。2.部分工人未系安全带。 | / |
| 广东省粤东技师学院亚青会足球场升级改造项目 | / | 1.喷雾降尘措施不足。2.裸土覆盖未做到100%。 | / |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（二期配建道路、公园绿地） | / | 1.场容场貌较差，垃圾未及时清理，材料堆放杂乱。2.临边洞口防护不到位，桥面临边没有防护，沟井没有覆盖防护。 | 扬尘治理措施未落实。裸土欠覆盖，雾炮机配置不足，场地粉尘大，没有洒水。 |
| 汕头市金山中学田径运动场（第三届亚青会足球训练场）改造工程 | / | 1.局部基坑临边防护不严密；2.塔臂半径范围内操作场地欠防护棚。 | 局部建筑材料未覆盖。 |
| 第三届亚青会汕头职业技术学院院本部体育场地升级改造及配套设施建设工程项目 | / | 工程基本完成。跑道划线部分未完成。 | / |
| 汕头市中心城区现状市政设施品质提升（十五条道路步道）项目 | / | 1.警戒警示标志不足。2.个别水马无灌水。 | 现场封闭管理不到位。 |
| 中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程 | / | / | 1.存在围挡破损、变形、污染的现象。2.部分防溢座破损变形。3.局部施工区域欠围挡。4.局部围挡周边道路污染。 |
| 金砂路(金环路-金泰立交)环境品质提升改造工程 | / | 场容场貌较乱，材料乱堆放，垃圾未及时清理。 | 1.施工步道临时围挡防护不整洁或部分没有设置围挡。2.现场扬尘治理力度不够，裸土欠覆盖，没有洒水降尘。 |
| 泰山路（中泰立交-黄泰立交）人行步道提升改造工程 | / | / | 工程目前处于停工状态 |
| 汕头市海滨长廊景观提升改造工程 | / | / | 局部围挡警示标志欠缺 |
| 汕头市人民广场改扩建及景观提升工程设计施工总承包 | / | 1.用电系统防护措施不够。2.钢筋制作场地防雨防护措施不够。3.作业场所凌乱，未及时整理。 | 喷淋系统覆盖面不够，应增加雾炮机。 |
| 汕头市内海湾（原老港务码头段）景观建设和品质提升工程 | / | 1.警告警示标志不足。2.局部临边防护不到位。3.电缆拖地，电箱位置不当。 | 建筑垃圾未及时清理，部分未覆盖 |
| 第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程 | / | 建筑垃圾没有及时清运 | 裸土没有100%覆盖 |
| 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校） | / | 1.局部建筑垃圾未及时清理。2.消防器材数量不足。3.个别洞口防护不足。4.高空作业应加强安全防护措施。 | / |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期） | / | 1.场容场貌有待加强管理。材料乱堆放，建筑垃圾杂物未及时清理，积水。 2.临边防护不规范，基坑周边防护没有采用硬质材料；二楼临边仅拉一道钢丝绳，间距太大。3.施工用电存在电缆拖地，置于地面水中没有架空。 | / |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（二期宿舍区） | / | 1.垃圾清理不及时。 2.建筑材料堆放不规整。 3.局部路面存在积水，道路泥泞、不平整。 | / |
| 汕头大学高层教师公寓建设项目 | / | 工地现场处于停工状态。 临时配电箱接线不规范。 | / |
| 汕头海关国际旅行卫生保健中心修缮改造项目（主楼外墙改造） | / | 外墙拆除，临路一侧防护措施不到位。拆除未设置警戒线。外架首层安全网未到位。 | 建筑垃圾、废料未及时清理，个别部位未及时覆盖。 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期） | / | 1.没有建立独立的防疫物资储存、发放台帐。2.施工现场存在电线电缆拖地现象。3.局部施工脚手架没有设置安全网和过路防护棚。4.部分建筑垃圾没有及时清理，部分建筑材料堆放不规范。5.局部临边施工区域没有设置安全护栏。 | / |
| 汕头市中心医院易地重建项目（重大疫情救治基地） | / | / | / |
| 汕头市人民广场改扩建及景观提升工程设计施工总承包 | / | 1.钢筋加工场未搭设防护棚。2.排水措施不到位，场地积水泥泞。3.建筑垃圾外运不及时。 | 裸土覆盖未做到100% |
| 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校） | / | 1.局部临边洞口防护不到位。2.警示警告标志不足。3.高处作业人员未佩戴安全帽。4.施工用电混乱；未按要求设置三级配电；配电箱设置插座；开关箱未做到“四个一”；电缆拖地。 | / |
| 广东以色列理工学院二期校区（南校区）建设项目（第一期） | 外立面（外墙）局部污染无及时清理。 | 1.电缆敷设在外架上。2.外架基础垃圾杂物无及时清理。 | / |
| 第三届亚青会汕头大学体育馆及田径场改造项目 | 个别吸音板接缝收口未完善，应整改 | 1.电缆拖地，一箱控制多机。2.开关箱与用电设备距离大于规范要求 | / |
| 金砂路(金环路-金泰立交)环境品质提升改造工程 | / | / | / |
| 中山东路（新津河——莲凤路）道路桥梁及配套项目——龙湖片区 | 1.中砂大桥桥面预制和铺装砼存在明显裂缝，应有设计同意和经监理审批的方案进行处理。2.桥面砼存在局部拼缝高差明显、平整度差情况。 | 1.应急预案未经企业审批。2.防疫管控：出入登记未设置，体温测试未实施。3.高处作业工人防护措施、设施不到位，临边防护不严密。4.施工用电管理：电缆线路拖地；一闸多机；接线不规范；巡查不到位。 | / |
| 汕头市内海湾（原老港务码头段）景观建设和品质提升工程 | / | 1.码头栏杆施工欠临边防护。2.部分建筑材料堆放凌乱不整齐。3.局部场区积水。4.外脚手架拉结不规范。 | / |
| 中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程 | / | 围挡上警示标志不齐全。 | 1.局部施工围挡不连续。2.局部围挡倾斜不顺直。 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（三期） | / | 1.局部电线挂设在钢筋上。2.局部安全警示标识而不足。3.主路转角处建筑垃圾清理不及时。 | 局部控尘措施不到位 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目周边支路及支河涌工程 | / | 1.管道作业临路围挡采用塑料围挡，不符合要求。2.管道作业周边未设置围护装置。3.钢板桩支撑变形，横撑设置不到位、不规范。4.施工用电电缆线路保护不到位，浸水。电箱位置设置不符合要求，个别接线不规范，会设置末级箱。 | 喷淋降尘措施不到位 |
| 汕头市金山中学田径运动场（第三届亚青会足球训练场）改造工程 | / | 部分建筑材料堆放凌乱 | 局部施工道路欠硬化 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（二期配建道路、公园绿地） | / | 1.沟涌有少量漂浮物欠及时清理。2.市政路施工场区部分建筑材料堆放杂乱。 | 华美路施工区域的杂土欠覆盖，应加强扬尘管控。 |
| 广东省粤东技师学院亚青会足球场升级改造项目 | / | 部分垃圾没有及时清运。 | 裸土没有100%覆盖。 |
| 第三届亚青会汕头技师学院体育馆升级改造项目 | / | 1.现场未配置末级开关箱。2.个别部位消防器材配置不到位。3.工完场清不到位，材料堆放无序。 | / |
| 领荟湾（金东海科创中心）一期 | / | 1.悬挑外脚手架底部部分无封闭。2.架体上堆放钢管、杂物。3.施工电梯卸料平台悬吊钢丝绳一根被拆除（一栋16层）。4.施工用电线路凌乱。5.未做到工完场清，易燃垃圾未及时清理外运。 | / |
| 明园汕头国际科创金融城F04-01地块一期项目 | / | 1.爬架底部与主体局部未封闭。2.爬架电源箱线路凌乱。3.部分楼层清理不及时。4.移动开关箱高度不足。 | / |
| 金环路（金湖路-金新路）拓宽改造工程项目 | / | 1.施工占道围蔽应经交警部门批准，针对交通拥堵及时采取有效的疏导措施，增加交通标示牌。2.广场汽车乱停，造成市民不便，周边绿化树下一些不文明行为，建设单位应及时协调有关部门处理。3.市民放映“金环路一节河堤塌了”的问题，设计单位应高度重视，提出有针对性、耐久性的妥善修复方案。由建设单位及时跟进，并协调有关部门马上修复。 | / |
| 汕头市中心城区现状市政设施品质提升（十五条道路步道）项目 | / | / | 施工场地周边垃圾未及时清运 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（二期宿舍区） | / | 1.应结合项目自身实际，切实做好工地疫情防控；2.应做好极端天气预防措施，避免工地出现大面积积水 | 裸土覆盖未做到100% |
| 汕头高新区中以（汕头）科技创新合作区（5G产业平台）配套设施建设项目（一期） | / | 个别井口防护措施不严密 | / |
| 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校） | / | 临边防护不严，洞口未铺盖或周边防护，平台临边防护间距太大 | 1.场容场貌较差，垃圾未及时清理，材料堆放杂乱；2.扬尘治理措施未落实，裸土欠覆盖，欠设置雾炮或洒水措施，切割石板未洒水压尘 |
| 汕头乌桥岛棚户区改造项目(安置区二期) | / | 施工现场存在电线电缆拖地现象 | 1.基坑顶部排水沟垃圾未及时清理；2.基坑边坡泄水孔个别堵塞；3.部分围挡防溢座破损；4.洗车槽应规范使用，防止车辆出入污染道路；5.部分建筑垃圾未及时清理。 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（二期配建道路、公园绿地） | / | / | 1.部分建筑垃圾清理不及时;2.局部降尘措施未落实。 |
| 金砂西路西延（护堤路-牛田洋快速通道）、鮀东路、爱民路及配套工程(Ⅱ标段) | 1.桥梁地勘补孔应出地勘补充报告，重新补充施工图审查；2监理旁站发现的个别桥桩沉渣和泥浆比重问题没有最终检查结论（旁站记录）。3.Φ400HDPE管道闭水试验没有日期，监理未形成旁站记录。 | 1.实名制系统进出人员考勤率40%--50%；2.劳动合同签订未注明日期；3.临时隔离房设置不符合要求 | 1.裸土覆盖未做到100%；2.喷雾去降尘措施不足；3.局部围挡不连续 |
| 第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程 | / | 1.局部沟井盖没及时覆盖；2.电焊施工没有使用接火斗，防止焊渣外掉；3.博爱路市政工程施工区积水，要及时疏导防止雨天雨水外溢；4.个别电箱未做到一机一闸一漏；5.局部施工场区有积水现象；6.疫情防控基本符合要求 | 局部建筑垃圾未及时清理 |
| 金环路（金湖路-金新路）拓宽改造工程项目 | / | 疫情防控基本符合要求 | 1.局部裸土未覆盖；2.东面围挡不连续 |
| 金砂西路西延（护堤路-牛田洋快速通道）、鮀东路、爱民路及配套工程（一期）I标项目 | / | 1.电缆线路老化、欠保护；2.电箱位置设置不符合要求，电箱门脱开；3.栈桥钢板变形，栈桥警告标识欠缺；4.签订疫情防控责任承诺书情况不符合要求 | 1.粉尘防控措施不到位，洒水、喷淋（雾炮）配置欠缺；2.材料堆放条理性差；4.局部围挡变形，绿网脱落未及时修复 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（三期） | / | 1.部分施工道路未硬化泥泞，现场局部积水。2.建筑材料堆放无序杂乱；堆放场地无硬化。3.临时电箱位置不合理，电缆拖地。4.办公楼外架搭设不及时，临边防护欠缺。 | / |
| 汕特燃机电厂天然气热电冷联产项目检修材料库 | / | 1.场容场貌较差，材料堆放杂乱，垃圾未及时清理，场地欠硬地化，积水。 2.临时用电不规范。电缆拖地，没有架空铺设。 | 扬尘治理措施未落实。围挡上、工程主体尚未设置喷淋系统；没有配置雾炮机；裸土欠覆盖。 |
| 汕头市金山中学田径运动场（第三届亚青会足球训练场）改造工程 | / | 1.建筑垃圾未及时清理到位。2.疫情防控措施未完全到位。 | 沙土未完全覆盖。 |
| 汕头市月眉河增设泵站及华坞沟片区内涝治理工程项目 | / | 1.泵站施工安全网欠缺。2.脚手架下建筑垃圾未及时清理.3.闸口周边建筑垃圾未及时清理4.施工临时用电存在电缆拖地现象。5.建筑材料局部堆放不规范。 | / |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（二期宿舍区） | / | 1.防疫：人员进场登记存在未及时登记迹象。 2.防汛：应急专项方案未及时更新。 3.文明施工：材料堆放凌乱、条理性差。 4.安全生产：临边、洞口防护不严、不规范。电箱摆放位置不合理。 | 裸土覆盖不到位。 |
| 第三届亚青会汕头大学体育馆及田径场改造项目 | / | 1.防疫：出入大门没有按防疫要求，设置测温登记工作台，对出入人员登记。2.文明施工：现场场容场貌较乱，材料堆放杂乱，垃圾未及时清理。 | 扬尘治理措施未落实，没有设置雾炮机，裸土欠覆盖。 |
| 汕头市公共卫生医学中心建项目 | / | 1.局部首层安全网未封闭。2.局部建筑垃圾未及时清除，通道不通畅。3.疫情防控责任承诺书应完善。 | / |
| 汕头市中山东路东延新津河大桥工程 | / | 1.局部垃圾杂物清理不及时。2.高空作业局部防护欠缺。 | / |
| 广东省粤东技师学院亚青会足球场升级改造项目 | / | 1.运土车辆污染道路。2.看台模板支撑系统水平拉杆部分用木质材料。3.东侧边坡应加强巡查。 | / |
| 汕头乌桥岛棚户区改造项目(安置区配套工程--体育广场) | / | 1.局部安全网破损。2.局部建筑垃圾未及时清理。 | 防尘措施喷淋、雾炮应加密开启。 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目周边支路及支河涌工程 | / | 1.应加快施工进度，做到工完场清。 2.部分材料堆放不规范。 | 局部渣土覆盖不完全。 |
| 粤东物资储备中心建设项目 | / | 1.临时用电线路拖地。 2.电梯首层防护不严密。 3.部分建筑垃圾清理不及时。 | / |
| 泰山路（韩江路—中山东路）、中山东路（泰山路—新津河）、过新津河给水干管工程 | 1.过新津河接收井桩基检测报告滞后。2.过新津河接收井井壁主体结构施工错台涨模未处理。砼强度检测记录、试件强度报告未见。 | 1.发电机出线个别拖地。2.上下沉井通道未规范设置。3.现场部分未硬地化。4.部分围墙欠维护。 | / |
| 汕头高新区（西片区）学院路（学林路-学院西路段）道路及配套工程 | 1.商品混凝土、砂浆供应合同没有签订日期。2.商品砂浆进场未提供合格证。 | 步道作业临边高差局部围护措施不牢固 | 局部围挡不稳固 |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期） |  | 1.个别工人屋面作业未正确佩戴安全带。2.个别起重作业时，地面未设置严密警戒区.3.部分现场灭火器材配置不足。 |  |
| 凯逸科技商务综合大楼 | / | / | / |
| 潮商中心大厦 | / | 1.施工现场个别人员无佩戴安全帽.2.材料堆放零乱。3.防尘降尘措施不到位。 | / |
| 金砂西路西延（护堤路-牛田洋快速通道）、鮀东路、爱民路及配套工程（一期）I标项目 | / | 1.主线桥第十三联AK5+100-AK5+190存在地面污水，影响环境。2.部分建筑垃圾乱堆放，部分围挡基座缺损。3.主桥第九联AK4+700-AK4+780存在未拆迁房屋，应采取安全措施以确保安全。 | / |
| 华氏二期厂房 | / | 1.脚手架基础及楼层积水。2.施工用电线路部分架设在外架上。部分楼层用电线路拖地。3.电梯井口防护简陋。4.部分楼层建筑垃圾未及时处理。 | / |
| 凯逸科技商务综合大楼 | 1.桩基小应变检测报告及围护桩检测报告未能提供。2.现场地面已出现开裂，基坑变形监测报告未能如实反映变形情况。3.钢筋Φ18-Φ25（地下室）连接试件工艺试验报告、检验报告未能提供。4.未见防水材料复检报告及进场报审资料。 | 1.施工现场用电线路拖地；2.基坑周边有积水情况；临边栏杆未闭合。3.基坑临边堆放材料较多。 | / |
| 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（三期） | / | 1.大门出入口局部清洗欠缺。2.主体工程局部脚手架基础积水未及时清理。3.主体临边个别防护不严。4.塔吊基础积水。 | / |
| 天合名门豪庭(二期)B区 | 1.工程桩检测报告滞后，桩基工程、围护结构工程未组织验收；2.监理旁站记录欠缺；3.后浇带砼浇筑施工不规范。 | 1.塔吊在地下室部位未做安全防护，与结构钢筋相碰无隔离措施；2.洞口临边防护不到位、不严密；3.脚手架悬挑封闭不严、石渣未及时清理；4.施工用电线路铺设凌乱、配电箱摆放位置积水；5.地下室钢筋制作场不符合要求；6.施工现场场容场貌较差，施工通道粉尘污染未有防尘措施；7.外架方案与现场不符，交底、教育人员不足，验收内容无量化；8.工人体温测量人员记录不全，近期新进场人员未记录及没有核酸记录。 | 工地围挡破损。 |
| 环保型印刷产业项目 | 1.6#楼首层梁柱节点砼强度（局部分层）与设计强度不一致；首层柱脚砼修补不规范；二层板局部裂缝未处理。2.3#楼补桩变更未审图完成，缺承台补充大样；承台尺寸偏差明显，表面存在明显裂缝。3.桩基础复核及桩质量检查表部分未签名。4.锤击桩施工交底记录，交底人和接受交底人签同一人员，部分未签名。5.检测报告委托单位不符。 | 1.防疫措施不完善。2.外架搭设方案与现场情况不符，外架基础不平整，架体内侧与建筑物之间未按规定防护。3.部分临边洞口防护不严密，悬挑卸料平台脚手板未满铺。4.外电线路与本项目之间安全防护措施不足。部分电缆沿地面明设，部分架设外架。 | 防尘措施不足 |
| “三旧”改造（富逸荣景雅园） | 1.地下室顶板后浇带周边堆杂物应及时清除，两边支撑严禁拆除。2.顶板钢筋折梁钢筋位置应调整，高度应满足设计要求。3.穿梁管道贯穿两根梁应考虑补强处理。4.“十”字交叉梁应加密箍。首层柱筋应进行除锈处理。5.梁钢筋保护层厚度应加强控制，满足设计要求。 | 1.部分模板支撑纵、横拉杆欠缺，部分立杆偏心受压。2.现场个别防护棚未按规范搭设。3.应重视塔吊吊臂覆盖围墙外的管理。 | / |