| 附件2： 各区县监管项目质量安全“双随机”检查汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 总编号 | 日期 | 项目名称 | 第三方检查单位 | 质量监督人员 | 安全监督人员 | 建设/施工/监理单位 | 工程质量 | 安全文明施工 |
| 1 | QD21001 | 2021/ 10/19 | 汕头市棉纺厂住宅小区“三旧”改造项目 | 上海同济工程咨询有限公司 | 饶曙 郑国华 林纯敏肖玫琪 | 饶曙 郑国华 林纯敏肖玫琪 | 汕头市中海房地产有限公司汕头市南华建筑有限公司汕头市城市建设监理公司 | 实体质量： 1、内墙抹灰砂浆标号不符合要求，起砂； 2、墙体阳角粉刷未做护角； 3、飘窗顶板未粉刷到位； 4、圈梁立面不垂直，底面不水平； 5、排水管穿楼板未安装套管且未按规范要求安装检查口； 6、排水管伸缩节破裂； 7、厨房排水管三通安装标高不符合要求； 8、电井未做防火封堵，桥架未安装盖板； 9、排水管安装不垂直； 10、消防水管未按要求安装不锈钢软短管； 11、消防水管无标识无水流方向指示； 12、非镀锌桥架本体间未做跨保护。 | 安全文明： 1、施工电梯安全门未关； 2、现场灭火器失效； 3、现场垃圾未清扫、现场砂土未覆盖； 4、高处施工人员未戴安全带、安全帽； 5、施工电梯防护棚破损，无安全标语、警示标志，防护栏杆缺失； 6、个别阳台无临时防护。临时用电： 1、违规使用拖线板； 2、电箱门缺失。脚手架： 1、脚手架上未满铺脚手板； 2、脚手架未设扫地杆。 |
| 2 | QD21002 | 2021/ 10/19 | 红领巾路32号“三旧” 改造项目 | 上海同济工程咨询有限公司 | 饶曙 郑国华 林纯敏肖玫琪 | 饶曙 郑国华 林纯敏肖玫琪 | 汕头市南华建筑有限公司汕头市南华建筑有限公司 广东华迪工程建设监理有限公司 | 实体质量： 1、大门外侧立柱底部石材破损未及时修补； 2、2#楼梯通道往上 2 层处烟道管有破损未及时更换； 3、2#楼梯通道往上 3 层成品消防箱内的盘管变形，未及时更换。 | 临时用电： 1、漏电保护器参数不符合要求； 2、个别施工机貝未接保护零线； 3、现场部分电缆敷设不符合规范； 4、现场分箱保护零线未接； 5、个别二级电箱接地缺失、箱内巡查记录滞后、箱内有杂物。 安全文明： 1、现场作业面灭火器配备不足； 2、室内楼梯扶手（成品）安装与原临时防护拆除脱节，存在安全隐 患； 3、场地内裸土未全部覆盖。 |
| 3 | QD21003 | 2021/ 10/19 | 中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设PPP项目（大港河桥、学林路） | 上海同济工程咨询有限公司 | 蔡佳 江颖波 刘琴 潘佩峰 | 蔡佳 江颖波 刘琴 潘佩峰 | 汕头广晟泰中以投资有限公司达濠市政建设有限公司 广东海外建设监理有限公司 | 质量管理： 1、监理日志中未体现材料进场验收记录； 2、部分分部分项工程验收记录未签字盖章。实体质量： 1、桥面人行道指示牌底角未完善； 2、桥栏杆扶手底座预埋件、人行道外侧护栏基座预埋件未清理 、未作防蚀处理； 3、人行天桥侧面油漆未完善,步道伸缩缝油漆面起皮,桥梁防撞 墙油漆表面有流坠现象； 4、主桥面边侧挡坎有损,步道反梁表面不平整,桥梁防撞墙裂缝 未处理到位。 | 安全文明： 1、人行天桥转角处未作临时防护； 2、施工现场井盖未盖； 3、学林路人行道上沙土未及时覆盖。 |
| 4 | QD21004 | 2021/ 10/19 | 金平工业区现代产业集聚区西片区道路建设PPP项目 | 上海同济工程咨询有限公司 | 林灿宏 吴树生 杜晓臻黄志玫 | 林灿宏 吴树生 杜晓臻黄志玫 | 汕头市广晟建设投资有限公司汕头市建安（集团）公司 广州高新工程顾问有限公司 | 实体质量： 1、部分路面破损处理不规范。 | 临时用电： 1、现场电缆敷设不符合要求； 2、总箱工作零线与保护零线未接； 3、灯具金属外壳未设接保护零线； 4、现场用电设备未设置专用开关箱。安全文明： 1、现场围挡未完全封闭； 2、西北角部分危险部位未有警示牌； 3、场地内裸土未全部覆盖。安全管理： 1、现场提供的特种作业证资质已过有效期； 2、现场未提供三级安全教育考核试卷； 3、未配备隔离室。 |

| 5 | QD21005 | 2021/ 10/21 | 海留轩 | 上海同济工程咨询有限公司 | 郑少楷 | 马伟斌 陈石斌 | 汕头航空用品有限公司 广东省第二建筑工程有限公司 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 质量管理行为: 1、现场提供的施工技术交底不齐全; 2、现场未提供设计单位对相关单位的设计交底记录。实体质量： 1、现场部分接线盒内无锁扣不符合要求； 2、现场井道部分接地扁铁搭接长度不够； 3、屋面的消防水平管未采用软连接； 4、女儿墙引上线单面焊接应双面施焊，收口不到位； 5、线缆接头应采用缠绕接线应烫锌，或者接头采用压线帽接 线； 6、屋面成品保护不到位。 | 临时用电： 1、现场部分电缆敷设不符合规范要求，接头不规范； 2、施工现场总箱分路未采用漏电保护器，分配电箱存在一闸多用现 象及无保护零线； 3、现场配电箱内未绘制系统接线图和分路标记，临时灯具金属外壳 未设接保护零线。 安全文明： 1、现场气瓶未按规定分类储存至危险品仓库； 2、在建工程的个别预留洞口、楼梯口、电梯井口未采取防护措施； 3、现场部分操作平台四周未按规定设置防护栏杆和设置登高扶梯。 脚手架： 1、现场部分脚手架档距过大，架体外侧部分密目式安全网缺失。 安全管理资料： 1、现场未提供分包单位报审资料。施工机械： 1、现场施工升降梯未按规范设置避雷装置。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | QD21006 | 2021/ 10/21 | 珠江路、庐山路、黄山路、韶山路部分路段道路改造工程 | 上海同济工程咨询有限公司 | 罗儒舟 | 林东雄莫 华 | 汕头市龙湖区住房和城乡建设局汕头市市政工程总公司 河南润安工程管理服务有限公司 | 质量管理行为: 1、现场未提供设计单位对施工单位和监理单位进行设计交底记 录； 2、现场未提供施工前图纸会审记录文件； 3、现场提供的施工交底记录不齐全。实体质量： 1、现场部分路面砖铺设不符合要求； 2、现场部分人行道路基局部不密实。 | 临时用电： 1、现场个别电缆敷设不规范，接头不符合要求； 2、现场临时灯具金属外壳未设接保护零线； 3、临时用电线路未采用五芯电缆； 4、现场部分用电设备未使用专用开关箱； 5、总配电箱漏电保护器参数不符合要求。安全文明： 1、施工现场未实行 100%封闭管理，并采用封闭围挡。安全管理资料： 1、现场未提供项目经理安全生产代班记录。 |
| 7 | QD21007 | 2021/ 10/21 | 29街区“三旧”改造项目（A06-2地块）（经纬） | 上海同济工程咨询有限公司 | 郑少楷 | 马伟斌 陈石斌 | 经纬集团房地产开发有限公司广东省第二建筑工程有限公司深圳市赛格监理有限公司 | 实体质量： 1、3#楼外墙干挂龙骨焊缝不饱满、焊渣未清理、未刷防锈漆 等； 2、3#楼施工预留墙洞未设置墙体拉结筋； 3、3#楼不同材料墙体部位钢丝网设置不到位； 4、3#楼窗框固定位置不符合要求； 5、3#楼门洞及消防箱等过梁未设置或设置标高不符合要求； 6、1#楼井道镀锌扁钢搭接不符合要求； 7、1#楼窗户圆钢搭接不符合规范要求； 8、1#楼屋顶透气管缺少支架； 9、1#楼防火桥架本体没有接地跨接连接； 10、1#楼进户上水管没有穿墙套管。 | 安全管理： 1、项目经理带班记录未及时更新； 2、未对新入场工人进行安全考核。安全文明： 1、防尘喷雾措施不足； 2、阳台洞口未做防护封闭； 3、施工电梯防护棚不符合要求（单层防护板、未设安全标语、警示 标志）。 临时用电： 1、电缆接线不符合规范要求； 2、电缆敷设不符合要求； 3、违规使用插座线板，电箱存在一闸多用现象； 4、塔机动力和照明未分开，使用同一电源进线； 5、配电箱等设备及外脚手架、塔吊未设置保护接地线； 6、配电箱巡查记录未及时更新，还停留在19年12月。 脚手架： 1、外墙脚手架端部未设置水平杆，离墙体距离不符合要求。 |
| 8 | QD21008 | 2021/10/22 | 铂悦府（7#、10#、11#） | 上海同济工程咨询有限公司 | 吴 达 李木泉 | 廖金林 | 汕头市中海宏洋置业有限公司厦门思总建设有限公司 中海监理有限公司 | 质量管理行为: 1、现场未提供爬架专业单位资质报审表。实体质量： 1、7#楼20层剪力墙端柱成品保护不到位。 | 临时用电： 1、现场个别电缆敷设不规范，接头不符合要求； 2、现场部分施工机具未有验收合格牌； 3、现场部分用电设备未使用专用开关箱且部分开关箱设置不符合要 求 4、现场二级箱内有一漏电保护器失灵。安全文明： 1、现场部分楼梯口、预留洞口沿边防护措施不足； 2、裸露场地和土方未100%覆盖； 3、现场部分建筑材料堆放杂乱。安全管理资料： 1、现场未提供新入场工人需进行三级安全教育考核试卷； 2、现场未提供项目经理带班生产记录。 |
| 9 | QD21010 | 2021/10/22 | 中国移动（广东汕头） 数据中心二期（第三通信机楼与维护支撑楼） | 上海同济工程咨询有限公司 | 林则华 | 刘创填林松光 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 广州 市第三建筑工程有限公司公诚管理咨询有限公司 | 实体质量： 1、钢筋锈迹未及时处理。 | 临时用电： 1、现场电缆敷设不符合要求； 2、总箱有一路未采用五芯电缆； 3、配电箱未采取防小动物进入的措施； 4、部分施工机具未挂验收合格牌。安全文明： 1、裸露场地和土方未100%覆盖； 2、施工现场局部未设警示标识； 3、材料堆放出处灭火器配备不规范。 |

| 10 | QD21010 | 2021/10/23 | 潮宏基总部大厦 | 上海同济工程咨询有限公司 | 吴 达 李木泉 | 廖金林 | 汕头市潮宏基置业有限公司中国建筑第五工程局有限公司广东宏茂建设管理有限公司 | 实体质量： 1、办公楼17层抹灰砂浆直接落地，无隔离措施； 2、办公楼18层楼梯间两种不同材质间抹灰钢丝网悬挂不到位； 3、办公楼屋面层个别处出现渗漏现象； 4、办公楼电梯机房门框固定点安装在加气砌块上面，不符合要 求； 5、办公楼个别墙体施工预留洞口未设置拉结加强钢筋； 6、办公楼16层楼梯口疏散指示标志灯缺少开关盒； 7、办公楼电梯机房内没有接地扁钢； 8、办公楼17层风管缺少固定支架。 | 安全文明： 1、办公楼现场负一层积水严重； 2、现场个别塔吊基础有积水； 3、临边高处作业人员未戴安全防护措施； 4、现场垃圾、易燃物等未清理。脚手架： 1、办公楼个别悬挑层硬隔离松脱的未修复； 2、办公楼部分外架安全网破损。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | QD21011 | 2021/10/22 | 万顺创新产业园项目 （功能性薄膜生产项目8-10#楼及地下室） | 上海同济工程咨询有限公司 | 林则华 | 刘创填林松光 | 广东万顺科技有限公司广东濠江建设有限公司 广东建咨工程管理有限公司 | 实体质量： 1、九号楼部分线缆线头接线没有烫锌处理； 2、九号楼屋顶避雷带搭接处单面焊，焊接不饱满； 3、电梯机房设备未设置接地； 4、地下室个别风管缺少固定支架； 5、现场地下室人防部分缺少密闭盒； 6、9号楼顶层楼梯间腻子污染未清理； 7、九栋屋面花架栏栅泡沫胶修边不平整、存在木楔子未清理； 8、九栋电梯门固定点安装在加气砌块上，固定点只有两个； 9、九栋4层个别门边洞口抹灰开裂。质量管理行为： 1、设计交底现场只提供人防部分缺少主体部分内容。 | 安全文明： 1、施工电梯防护棚铺板不严实； 2、临边高处作业人员未戴安全防护措施。脚手架： 1、外架上零星钢管等材料未清理干净。临时用电： 1、现场个别圆盘锯设置不规范; 2、施工电箱接线混乱、检查记录内容填写滞后。安全管理： 1、新入场工人已进行三级安全教育未提供考核记录； 2、现场未提供近期特种作业人员名单及证书； 3、现场未提供项目经理安全生产带班记录。 |
| 12 | QD21012 | 2021/10/26 | 白求恩潮阳医院（一期） | 上海同济工程咨询有限公司 | 陈俊庆 郑宇 | 杨启才 史壮泓 | 汕头市白求恩医疗养老管理有限公司中国建筑第二工程局有限公司 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 实体质量： 1、住院楼一层楼梯间二次结构圈梁蜂窝麻面； 2、1-5层楼梯间剪力墙体涨模； 3、门诊楼五层中部后浇带部位梁断面尺寸偏差超出规范要求； 4、住院楼四层个别柱根部局部蜂窝麻面； 5、架机梁基座保护墩蜂窝麻面严重； 6、住院楼屋面电梯控制箱安装不符合规范要求； 7、屋面电梯控制柜，垃圾未及时清理，布线不规范； 8、太阳能集热器支架局部焊接不符合规范要求； 9、住院楼东侧屋面通风井部位防水未包边。质量管理行为: 1、现场提供的部分验收记录表中监理单位未签名； 2、现场提供的施工单位企业资质已过有效期，未及时更换。 | 安全文明： 1、塔吊无防护措施。安全管理行为： 2、未提供总监理工程师按规定执行带班生产、危大工程巡视检查制 度并进行如实记录； 3、三级安全教育和考核签名日期缺失、考试试卷评分不符合规范； 4、分包单位项目负责人资质，企业资质证书，安全生产许可证及所 有人员证件已过有效期，未及时更换。 临时用电： 5、电缆敷设不符合规范要求； 6、个别用电线路未采用五芯电缆； 7、用电设备未设置专用开关箱； 8、一号配电室漏电保护器参数不符合要求； 9、配电箱与开关箱内未设置分路标记； 10、个别分箱一闸多用； 11、二号配电室未采取防小动物侵入的措施； 12、灯具金属外壳未接保护零线及漏电保护器； 13、施工用电方案无审核审批手续。脚手架： 14、脚手架大部分连墙件已拆除； 15、脚手架部分安全网未封闭； 16、部分小型机具无开关箱； 17、人货梯处脚手架卸料平台无方案； 18、电缆线接头处理不符合要求； 19、住院楼四号电梯连墙件机架个别固定螺栓丝扣伸出不足； 20、防疫隔离间配置不符合规范； 21、现场提供的施工单位安全员付相兵资质已过有效期，未及时更 换； 22、建议：消防水池内作业按有限空间作业审批管理。 |
| 13 | QD21013 | 2021/10/26 | 世纪花园（暂名） | 上海同济工程咨询有限公司 | 蓝伟松 连晓燕 | 马招生 黄映双 | 汕头市新世纪房产有限公司汕头市潮阳第三建筑总公司 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 实体质量： 1、地下室汽车坡道预留钢筋在同一截面； 2、地下室坡道外墙渗漏； 3、部分楼层构造柱空洞，漏筋； 4、2号楼三层墙体灰缝不符合要求； 5、商铺屋面防水保护层开裂； 6、1号楼外墙抹灰纤维网悬挂不到位，无搭接； 7、1号楼花架腻子已完工的部位局部被破坏； 8、一号楼水电井门过梁不符合要求，现场是悬挑状态； 9、现场部分梁砼胀模无处理就直接抹灰，造成不平整； 10、现场部分门洞安装固定点不符合要求； 11、现场临时洞口留置不设过梁及拉结筋。质量管理行为： 1、现场分部验收记录文件流转中，现场未提供； 2、现场施工技术交底不齐全，部分交底未全员进行并签字； 3、现场未提供设计交底文件。 | 安全文明： 1、施工通道设置不规范，材料非阻燃材料； 2、在建工程里违规设置办公用房，办公室灭火器配备不足； 3、个别施工入口未设置施工通道； 4、施工电梯楼层口临边防护未到位。脚手架： 1、现场部分悬挑脚手架工字钢固定方式不规范； 2、现场部分脚手架连墙件设置不规范。临时用电： 1、现场个别二级电箱存在“一闸多机”且临设活动插座; 2、现场个别一级配电箱防护设置不规范。安全管理： 1、现场未提供与装饰单位的安全生产管理协议； 2、现场未提供架子工三级安全教育资料。 |

| 14 | QD21014 | 2021/10/28 | 汕头潮南纺织印染环保综合处理中心商住一期 | 上海同济工程咨询有限公司 | 陈 宇 周广盛 | 陈 宇 周广盛 | 中信环境（汕头）印染环保综合开发有限公司 四川 中喻环境治理有限公司 广东海外建设监理有限公司 | 实体质量： 1、3栋三层屋面防水保护层多处开裂，钢筋网片露筋； 2、1栋21层楼梯间百叶窗洞口未设置过梁； 3、1栋楼梯间局部抹灰未挂网； 4、1栋楼梯间已甩毛，基层未处理； 5、1栋屋面构架层锚栓垫片锈蚀严重需要更换； 6、1栋屋面门口处线管预埋后抹灰砂浆开裂； 7、个别门框固定点安装在加气砌块上面； 8、2栋架空层梁底砼内模板未清理出来； 9、个别梁胀模打凿后露筋，未做后续处理； 10、2栋四层楼结构板渗漏未处理； 11、2栋五层走廊瓷砖踢脚线砂浆不饱满； 12、现场部分梯梁下阳角线和腻子泡水后未修复； 13、现场部分区域腻子已施工，穿墙螺杆还未清理； 14、现场部分楼梯间门框固定点安装裸露在抹灰层上，无处理 措施。 质量管理行为： 1、现场设计交底只提供人防部分，交底内容不齐全； 2、现场泥工的施工技术交底不完整； 3、现场未提供见证取样送检计划； 4、现场未提供分部验收记录文件； 5、现场监理通知单编号30、31文件，施工单位未及时整改回复 。 | 安全文明： 1、办公区及施工现场未按规范配置灭火器； 2、现场部分施工通道设置不规范； 3、现场电梯间安全防护措施不规范； 4、现场个别工人登高作业未使用安全防护措施； 5、现场临时操作平台搭设不规范； 6、1、2栋屋面层无临边安全防护措施。脚手架： 1、现场脚手架搭设不规范。临时用电： 1、塔吊专用电缆固定方式不规范。施工机械： 1、施工升降机平台防护不规范。安全管理： 1、现场特种人员资料未报审，架子工特种作业证书提供不齐全； 2、三级教育考核试卷未提供； 3、监理单位部分外架和塔吊拆除未及时旁站记录。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | QD21015 | 2021/10/28 | 汕头市潮南区人民医院异地新建项目 | 上海同济工程咨询有限公司 | 郑鉴林 连瑞彬 | 郑鉴林 连瑞彬 | 汕头市潮南区人民医院汕头市建安（集团）公司 广州市市政工程监理有限公司 | 实体质量： 1、A栋7层门柱不符合规范要求； 2、设备基础接地采用螺纹钢筋不符合规范要求； 3、洞口处未设置过梁； 4、踢脚线处钢筋裸露； 5、个别过梁蜂窝麻面严重； 6、化粪池支护腰梁未设置连接板； 7、个别风管吊架数量不足。质量管理行为: 1、提供人防资质资料不齐全。 | 安全管理行为： 1、三级考核试卷未提供。安全文明： 1、灭火器没有月检记录，失效； 2、5号电梯操作人员未提供证件； 3、现场施工人员未佩戴安全帽与安全绳； 4、气瓶未按规定分类储存至危险品仓库； 5、建筑垃圾未及时清理。脚手架： 1、附楼及内侧脚手架连墙件部分被拆除。临时用电： 1、现场部分施工机具未有验收合格牌； 2、大部小型机具未设置保护零线及开关箱； 3、总箱三号柜未采用漏电保护器； 4、部分二级箱一闸多用； 5、部分引出线接线不规范； 6、个别机具采用倒顺开关； 7、灯具金属外壳未设置保护零线。 |
| 16 | QD21016 | 2021/11/1 | 三盛·璞悦府（暂定） | 上海同济工程咨询有限公司 | 蔡 烁 洪泽楷 陈金锐 | 陈瑾平 陈朝亮 林嘉 | 汕头市澄海区碧城地产有限公司广东龙越建筑工程有限公司 广东远顺建设监理有限公司 | 质量管理： 1、旁站记录未及时同步记录。实体质量： 1、2栋一层预留钢筋未做防锈蚀保护措施； 2、6栋裙楼止水钢板转角处已破口，未做修补； 3、负一层顶板柱筋遇型钢梁处锚固长度不够，要求整改； 4、4栋屋面楼梯间墙柱起步钢筋过高，要求整改； 5、4栋15层梁底砼内夹编织袋及个别楼梯底施工缝接口垃圾未 清理； 6、砌体留茬不规范及未设置拉结钢筋； 7、1栋屋面个别柱脚混凝土空洞，漏筋未处理。 | 安全管理： 1、总监理工程师带班记录未及时更新。安全文明： 1、地下室及基坑积水较多； 2、围墙围挡喷淋系统及现场雾炮机未开启； 3、1栋外架垃圾较多未清理； 4、现场有工人不带安全帽； 5、地下室顶板作业面防护缺失。临时用电： 1、临电线路存在泡水现象； 2、二级电箱未配置灭火器。脚手架： 1、地下室顶板梁底支撑系统不符合要求，顶托旋出高度过长。 |

| 17 | QD21017 | 2021/11/1 | 凤悦江湾（暂定名）南区 | 上海同济工程咨询有限公司 | 蔡 烁 洪泽楷 陈金锐 | 陈瑾平 陈朝亮 林嘉 | 汕头盛创置业有限公司 中国核工业华兴建设有限公司厦门住总建设工程监理有限公司 | 实体质量： 1、1号楼一层飘板钢筋与图纸不符合； 2、门框柱做法不符合规范要求； 3、个别柱露筋未及时处理； 4、2号楼负一层与负二层连接处错台、蜂窝麻面，未及时处理 。 质量管理行为: 1、脚手架旁站记录日期不完善； 2、基坑监测简报第50期、51期、52期、53期周边管线沉降累计 值L18点超出控制值，建议与监测单位沟通； 3、16、18 钢筋资料滞后。 | 安全： 安全文明： 1、现场部分预留洞口未采取防护措施； 2、操作平台铺板不严密，四周未按规定设置防护栏杆和登高扶梯； 3、施工现场未设置车辆冲洗台； 4、裸露场地和土方未100%覆盖或临时绿化； 5、灭火器无月检查记录； 6、塔吊四周未设置防护栏； 7、爬架走道板杂物未及时清理。模板支撑： 1、未按规定设置纵、横向剪刀撑； 2、地下室上部水平杆至顶板档距过大； 3、爬架个别罗栓未紧固； 4、爬架上吊点弹簧螺栓变形，未及时更换； 5、导座防坠器连接螺栓未配置双螺母或弹簧垫片。临时用电： 1、施工机具安装后未留有验收合格牌； 2、未设置锯盘防护罩和分料器； 3、部分机具无开关箱和接零保护； 4、电缆敷设不符合规范要求； 5、部分分配电箱配置不符合规范要求； 6、配电箱安装位置不恰当，不利于操作。防疫: 1、隔离室配置不符合规范。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | QD21018 | 2021/11/2 | 怡璟海岸花园 | 上海同济工程咨询有限公司 | 李伟强 | 林东雄 | 汕头市怡轩房地产开发有限公司汕头市龙鐽建设有限公司 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 实体质量： 1、3#楼墙柱拉钩135度弯钩绑扎不符合要求； 2、3#楼墙柱绑扎跳扎严重，不符合要求； 3、3#楼墙柱筋偏位，加强处理不符合要求； 4、3#楼个别柱钢筋电渣压力焊焊接质量不符合要求； 5、3#楼个别墙柱箍筋间距绑扎不符合设计要求； 6、地下室个别柱底部蜂窝麻面； 7、7#楼个别墙体碎砖砌筑，墙体拉结筋设置不符合要求； 8、门洞过梁设置不符合设计要求。 | 安全管理： 1、项目经理带班记录未单独记录； 2、未对工人进行进场考核。安全文明： 1、施工现场灭火器缺少； 2、地下室照明不足； 3、塔吊基础积水、垃圾未清理、未作围护； 4、现场木工废料、垃圾未及时清理； 5、楼层临边及楼层作业面未作防护、部分外脚手架底部浸泡在水中 、安全通道搭设长度不符合规范要求； 6、后浇带部分未及时回顶、表面未及时覆盖。临时用电： 1、楼层电箱接线不规范、无接线图 、无检查记录表，钢筋加工区电线未加套管、设备未配开关箱； 2、电缆线用铁丝固定在外架上。脚手架： 1、6号楼东面脚手架水平兜网缺失、外架部分区域连墙件缺少，不 满足要求。 施工机具： 1、个别小型机具使用倒顺开关、木工机传动部位无防护罩； 2、料斗制作不规范、部分卸料平台验收牌缺失。 |

| 19 | QD21019 | 2021/11/2 | 和美苑（暂定名） | 上海同济工程咨询有限公司 | 郑少楷 李伟强 | 陈瑾平 陈朝亮 林嘉 | 中交（汕头市）城市开发有限公司汕头市建安（集团）公司 广东重工建设监理有限公司 | 实体质量： 1、砌筑不符合规范要求； 2、构造柱植筋不到位； 3、构造柱有错台，有蜂窝麻面； 4、个别梁涨模，钢筋外露，未及时处理； 5、洞口钢筋不规范； 6、墙体、板杂物未及时清理； 7、钢筋绑扎不规范； 8、个别梁和构造柱蜂窝麻面严重，钢筋外露，未及时处理。 质量管理行为: 1、027监理通知单与回复单，无整改前与整改后照片； 2、项目监理机构驻场监理人员通知书签发未注明签发日期。 | 安全管理行为： 1、升降机部位脚手架平台无方案； 2、现场未提供总监理工程师按规定执行带班生产、危大工程巡视检 查制度并进行如实记录； 3、现场未提供三级教育考核试卷； 4、现场未提供人防报审手续。安全文明： 1、地下室施工作业未配置照明设施； 2、施工现场起重机、施工升降机、脚手架防雷措施未做； 3、现场部分预留洞口、楼梯口、未采取防护措施； 4、操作平台四周未按规定设置防护栏杆和设置登高扶梯； 5、钢平台台面铺板不严密，钢平台与建筑结构之间铺板不严密。 脚手架： 1、升降机操作平台与脚手架档距过大； 2、作业层未采用安全平网双层兜底。临时用电： 1、电缆敷设不符合规范要求； 2、配电室未采取防小动物侵入措施； 3、灯具金属外壳未接保护零线； 4、所有机具安装后未留有验收合格牌； 5、未设置锯盘护罩防护挡板安全装置和传动部位进行防护； 6、部分机具未接零保护。模板支撑： 1、模板支撑未按规定设置纵、横向剪刀撑。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | QD21020 | 2021/11/3 | 汕头保税区领域跨境电子商务产业园项目（一期C13地块） | 上海同济工程咨询有限公司 | 吴达 | 刘创填 | 广东天易冷链物流集团有限公司正奥建设集团有限公司 中泰工程管理有限公司 | 质量管理： 1、监理单位未提供平行检验记录； 2、质量整改通知单未提供完善： 3、分部分项验收记录资料流转中； 4、施工测量放线记录未提供； 5、设计交底记录未提供； 6、桩基检测报告未提供。实体质量： 1、个别柱子拉勾漏放，柱箍筋135度弯钩不符合设计要求、1区 一层个别柱头起步箍筋漏放、加工楼柱钢筋跳绑严重； 2、加工楼钢筋偏位未处理； 3、加工楼底板混凝土浇筑前，回填土密实度未检测、标高未控 制； 4、1区柱砼未凿毛，存在较多垃圾未清理； 5、防雷引下线使用螺纹钢筋焊接，单面焊，焊渣未清理； 6、局部模板平整度不符合要求； 7、加工楼剪力墙穿墙洞口补强钢筋不符合设计要求。 | 安全管理： 1、项目经理及总监带班记录未提供； 2、监理单位未提供危大专项巡视检查； 3、未对工人进行入场安全考试。安全文明： 1、高支模临边防护缺失； 2、柱钢筋绑扎作业面未搭设安全操作平台； 3、塔吊未设置防攀爬装置； 4、裸土未百分百覆盖、施工道路未硬化； 5、2区后浇带未覆盖保护、回顶支撑不到位； 6、工地围挡未设置喷淋系统、雾炮机未投入使用； 7、钢筋加工场破损未修复，无标识牌、塔吊未设置安全标识牌。 临时用电： 1、二级电箱无巡查记录、无接线端子、箱门无跨接。施工机具： 1、圆盘锯无防护罩。 |
| 21 | QD21021 | 2021/11/3 | 海德森保税流通加工中心项目 | 上海同济工程咨询有限公司 | 林则华 | 廖金林 | 广东海德森保税物流有限公司汕头市龙鐽建设有限公司 广东宏茂建设管理有限公司 | 安全管理行为： 1、现场未提供总监带班记录； 2、人货梯部位脚手架平台未提供方案。安全文明： 1、作业面边沿应设置连续的临边防护栏杆； 2、未设置安全通道； 3、气瓶间距明火距离不符合规范且没有防倾倒措施； 4、气瓶未按规定分类储存至危险品仓库； 5、施工现场降尘喷雾不足； 6、现场建筑垃圾未及时清理； 7、现场灭火设施不足。脚手架： 1、落地式操作平台无水平剪刀撑(超8米)； 2、落地操作平台与脚手架连接在一起； 3、操作平台四周未按规定设置防护栏杆和设置登高扶梯； 4、脚手架四周连墙件大部分被拆除； 5、脚手架未采用安全平网双层兜底； 6、架体外侧未采用密目式安全网封闭。临时用电： 1、部分机具未接零保护； 2、电焊机安装完成未留有验收合格牌，无开关箱及保护零线； 3、二号电梯未接保护零线； 4、施工升降机、脚手架应未按规范要求采取防雷措施； 5、对老化的电缆未及时进行更换，电缆接头未按规定处理； 6、电缆敷设不符合规范要求； 7、个别二级箱一闸多用。 | 实体质量： 1、屋面防水做法局部不符合规范要求； 2、屋面设备间门窗安装不符合规范要求； 3、设备间过梁蜂窝麻面，未及时处理； 4、个别构造柱蜂窝麻面严重，未及时处理； 5、个别砌筑不符合规范要求； 6、梁、柱交接处有错台、蜂窝麻面，未及时处理； 7、电缆线槽桥架跨接线未安装。质量管理行为： 1、施工会审记录部分日期不完善； 2、消防报审资料未提供。 |

| 22 | QD21022 | 2021/11/5 | 南澳县冷链物流中心基地一期 | 上海同济工程咨询有限公司 | 章振林庄任强黄卓欣 | 游伟程 吴美端 蔡广凯 | 南澳县智慧冷链物流有限公司中建三局集团有限公司 广东建设工程监理有限公司 | 实体质量： 1、4#楼个别墙体平整度不顺直； 2、4#楼个别部位吊架数量不足； 3、消防管道未封堵； 4、成品保护措施不到位； 5、电气管线敷设方式与图纸不符合； 6、个别桥架未安装跨接线； 7、个别部位破损未及时处理； 8、屋面防水做法个别部位不符合规范要求； 9、3#楼个别梁蜂窝麻面钢筋外露； 10、电缆井砌筑不符合规范要求。质量管理行为： 1、二层保温工程未提供专业分包审批资料； 2、个别报审资料缺少日期。 | 安全管理行为： 1、脚手架支撑体系专项施工方案审查意见描述不准确； 2、架子工证件过期； 3、未提供总监理工程师按规定执行带班生产、危大工程巡视检查记 录； 4、现场未提供三级教育试卷； 5、未按规定组织临电验收并留有验收记录。安全文明： 1、灭火器配置不规范。脚手架： 1、脚手架剪刀撑缺失； 2、开口脚手架端部未设置横向斜撑； 3、货梯部位脚手架平台无方案； 4、移动式操作平台，轮子与平台的连接牢固可靠或立柱底端距离地 面超过80mm； 5、操作平台四周未按规定设置防护栏杆和设置登高扶梯。 临时用电： 1、总箱表线混乱互感器未固定及接零保护； 2、电锯安装后未留有验收合牌； 3、圆盘锯未设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 4、未设置开关箱及保护接零； 5、小型机具无开关箱及保护零线； 6、施工现场物料提升机无防雷措施； 7、临时用电部分电缆采用四芯电缆线； 8、漏电保护器参数不符合要求； 9、灯具金属外壳未设接保护零线。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | QD21023 | 2021/11/9 | 汕头市金平区金园路北侧用地“三旧”改造项目 | 上海同济工程咨询有限公司 | 饶曙 郑国华 林纯敏肖玫琪 | 饶曙 郑国华 林纯敏肖玫琪 | 汕头市深源金宸房地产有限公司、 汕头市金平区东墩街道南墩经济联合社广东南华建设集团有限公司 珠海市城市建设监理有限公司 | 质量管理： 1、监理单位未提供法定代表人授权书及质量终身责任承诺书； 2、未提供墙体植筋拉拔试验检测报告。实体质量： 1、29层砼内夹杂编织袋、模板未清理； 2、屋面飘架柱起步钢筋间距不符合规范要求； 3、屋面飘架层使用的个别模板破损缺角，要求更换； 4、26层飘板梁砼不水平； 5、个别楼层内构造柱顶部砼松散，表面观感差； 6、23层入户门过梁设置不符合规范要求； 7、个别厨房排烟道挂网不到位； 8、墙体洞口留置未设置拉结筋，过梁设置不符合规范要求； 9、9层窗台处抹灰开裂； 10、3层楼面砼开裂渗水。 | 安全管理： 1、总监带班记录未提供； 2、监理单位未提供危大专项巡视检查； 3、未对工人进行入场安全考试； 4、架子工安全技术交底记录日期不明。安全文明： 1、西区29层悬挑卸料平台进口处防护缺失； 2、29层悬挑卸料平台未见荷载标识牌和验收牌； 3、建筑垃圾未及时外运及覆盖。临时用电： 1、一箱多机、巡查记录严重滞后（未按时巡查）、二级电箱未作重 复接地。 脚手架： 1、悬挑脚手架悬挑层转角处工字钢固定断与悬挑段长度比小于规范 要求； 2、脚手架端头未设置横杆； 3、飘架层使用外架作为支撑系统，存在安全隐患。 |
| 24 | QD21024 | 2021/11/9 | 汕头大参林医药产业基地项目（管理配套及候工楼、通用厂房1、物流 仓库） | 上海同济工程咨询有限公司 | 林灿宏 吴树生 杜晓臻黄志玫 | 林灿宏 吴树生 杜晓臻黄志玫 | 汕头市金平区鮀江街道金平工业区现代产业聚集区西片区B地块（汕头金平工业园区） 广州致善建筑有限 公司 广东广信建 筑工程监理有限公司 | 实体质量： 1、物流仓库个别部位消防管道吊架数量配置数量不足； 2、物流仓库屋面防水保护层个别部位有裂纹，未及时处理； 3、物流仓库雨棚局部损坏未及时处理； 4、通用厂房一个别构造柱蜂窝麻面、露筋未及时处理； 5、候工楼楼梯间个别墙体局部涨模错台未及时处理。质量管理行为： 1、现场未提供脚手架旁站记录。 | 安全管理行为： 1、未提供多塔作业专项施工方案。安全文明： 1、现场预留洞口、楼梯口，未采取防护措施； 2、钢平台台面铺板不严密； 3、裸露场地和土方100%覆盖或临时绿化； 4、施工现场喷雾降尘措施不足； 5、气甁专用库房与其它物品堆放一起，存在安全隐患。 脚手架： 1、未按规定设置纵、横向剪刀撑； 2、操作平台四周未按规定设置防护栏杆和设置登高扶梯； 3、现场部分连墙件缺失； 4、候工楼未设置横向斜撑。临时用电： 1、部分施工机具无专用开关箱； 2、配电箱与开关箱安装位置不符合规范； 3、配电室箱未采取防小动物侵入措施； 4、部分机械安装后未留有验收合格牌； 5、电缆敷设不符合规范要求； 6、总箱漏电保护器参数不匹配。 |

| 25 | QD21025 | 2021/11/10 | 龙湖区29街区05地块商品房项目（暂定）（阳柳） | 上海同济工程咨询有限公司 | 陈雄辉 | 马伟斌 陈石斌 | 广东阳柳(集团)实业有限公司汕头市建筑工程总公司 汕头市城市建设监理公司 | 质量管理： 1、施工组织设计方案审查、审核签字不规范。实体质量： 1、现场部分施工预留洞口未设置墙体拉结筋； 2、现场部分地下室顶板，坡道渗水未做处理； 3、现场部分地下室内防排烟转角加强点不到位，防晃固定点设 置间距过大； 4、现场部分卫生间外的阳台玻璃外部未打胶； 5、现场局部楼梯门框埋设固定点不符合规范要求； 6、2栋4层楼地面积水造成外墙渗水； 7、2栋房间和电梯前室局部抹灰开裂； 8、3栋屋面贴砖空鼓脱落未修复； 9、2栋个别楼层入户花园门框撞坏未修复； 10、现场部分阳台落水管固定管卡锈蚀； 11、3栋楼层内抹灰空鼓未处理； 12、预留线盒内未清理抹灰砂浆。 | 安全管理： 1、现场隔离室配置不符合规范要求； 2、现场未提供总监带班记录； 3、危险性较大的分部分项工程旁站监理记录表专业承包单位专职安 全员未签名。 安全文明： 1、大门口处外架底部垃圾未清理； 2、黄山路路段围墙喷淋系统未开启，地面未清扫； 3、成品楼梯防护栏未及时安装，存在安全隐患； 4、3栋楼梯间墙面腻子和管道污染未清理。临时用电： 1、现场二级电箱接地普遍缺失。脚手架： 1、现场部分脚手架转角处连接不规范； 2、现场部分临时通道搭设未做密实防护。模板支撑体系： 1、地下室出现悬挑梁板未及时回顶。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | QD21026 | 2021/11/10 | 星海时代花园 | 上海同济工程咨询有限公司 |  |  | 汕头市南鑫实业有限公司汕头市达濠建筑总公司汕头市城市建设监理公司 | 实体质量： 1、1号楼屋面消防管道个别支架未做防腐、个别管道未涂红 色； 2、地下室个别消防管道支架数量不足； 3、1号楼个别过梁蜂窝麻面，露筋； 4、发电机房管道法兰锈蚀未及时更换； 5、人防通风管道焊接有夹渣、焊瘤； 6、人防管道局部吊架数量不足。质量管理行为： 1、现场部分分部验收手续流转中； 2、部分监理通知单、回复单无整改照片。 | 安全管理行为： 1、现场未提供消防报审手续； 2、现场未提供监理单位危大工程施工实施专项巡视检查； 3、现场未提供总监理工程师带班生产记录。安全文明： 1、1号楼第五层人货梯平台安全门坏未及时恢复； 2、裸露场地和土方未100%覆盖； 3、施工现场喷雾降尘措施不足； 4、气瓶未按规定分类储存至危险品仓库。临时用电： 1、部分用电设备、小型机具无开关箱及保护零线； 2、现场电缆接头处理不符合规范； 3、现场部分配电箱采取一闸多用。 |
| 27 | QD21027 | 2021/11/11 | 蓬莱山庄二期（暂定名） | 上海同济工程咨询有限公司 | 吴 达 李木泉 | 廖金林 | 汕头市濠江区蓬莱商贸有限公司汕头市保悦建设有限公司 广东臻玺工程项目管理有限公司 | 质量管理： 1、现场提供质量问题整改通知单未提供整改前后照片； 2、现场提供分部分项工程质量验收记录日期不完善； 3、现场未提供施工单位岗位责任制。实体质量： 1、3栋4层屋面栏杆锚栓烧伤严重； 2、3栋4层洞口留茬不规范和2栋11层墙体预留洞口未设置砼过 梁； 3、2栋楼梯间个别部分砼打凿后露筋未做处理； 4、2栋屋面楼梯间墙体灰缝通缝透光； 5、2栋个别区域不同材质交接处未设置钢丝网，砼基面未处理 到未已拉毛； 6、2栋个别门洞过梁厚度不符合规范要求，墙体封顶砖未砌 筑； 7、1栋大门处两个构造柱之前上部区域墙体砌筑未设置拉结 筋； 8、负二层坡道对面墙体抹灰，腻子开裂； 9、负三层汽车坡道存在个别渗漏点未处理； 10、负三层人防门框边砼打凿后露筋未处理； | 安全管理： 1、监理对脚手架方案审查审核不够全面； 2、现场提供工人三级教育中的二级安全教育不具有针对性且未提供 三级教育考核试卷； 3、现场未提供项目经理按规定执行带班生产、危大工程巡视检查记 录； 4、现场未提供总监按规定执行带班生产、危大工程巡视检查记录； 5、现场未提供疫情防控“一人一档”材料。安全文明： 1、部分垃圾堆放未覆盖； 2、现场地下室内部分垃圾未清理； 3、施工通道搭设缺少扫地杆和剪力撑； 4、现场部分灭火器失效。临时用电： 1、现场部分二级电箱未设置接地； 2、一级电箱无防护棚及附近可燃物较多，存在安全隐患。 脚手架： 1、现场部分脚手架扫地杆和连墙件缺失； 2、登高作业为使用劳保用品及外架未设置施工通道。 |
| 28 | QD21028 | 2021/11/11 | 万顺产业园区项目 | 上海同济工程咨询有限公司 | 林则华 | 刘创填 林松光 | 广东万顺科技有限公司 江苏万象建工集团有限公司广东建咨工程管理有限公司 | 实体质量： 1、屋面通风口收边处理不到位； 2、个别部位成品保护措施不到位，损失未及时处理； 3、屋面风机安装未配置锚固处理； 4、个别梁、柱蜂窝麻面、钢筋裸露严重，涨模形成错台未及时 处理； 5、个别消防管道支架数量不足。质量管理行为： 1、现场部分监理通知单未提供回复单； 2、现场未提供总监理工程师带班生产记录。 | 安全管理行为： 1、升降机部位脚手架平台无方案； 2、现场未提供监理单位危大工程施工实施专项巡视检查； 3、监理单位未提供危大工程专项施工方案编制监理实施细则。 安全文明： 1、现场部分楼梯口未采取防护措施； 2、移动式操作平台铺板严密不符合要求、平台四周未按规定设置防 护栏杆和登高扶梯。 临时用电： 1、现场部分机具无验收合格牌、无开关箱及保护零线； 2、现场总箱采取一闸多用且未作重复接地； 3、漏电保护器参数不符合要求； 4、配电室未采取防雨措施。升降机： 1、升降机未设置防雷装置。 |

| 29 | QD21029 | 2021/11/12 | 集体商服用地（创盛城市广场） | 上海同济工程咨询有限公司 | 蓝伟松连晓燕 |  | 深圳市祺洲投资集团有限公司深圳市祺盛建筑工程有限公司 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 质量管理： 1、现场提供部分施工图设计文件会审记录日期不完善。 实体质量： 1、1栋27层楼面放射筋间距绑扎不符合规范要求； 2、1栋27层楼面梁二排筋间距不符合规范要求； 3、1栋28层楼面模板破损严重，相邻两模板高差超出规范要 求； 4、群楼个别墙体使用不同材质材料混砌； 5、群楼二层转弯处外墙体未设置构造柱； 6、二层个别外围墙体构造柱遇主体墙柱砼处拉结筋间距不符合 图纸设计要求； 7、3号楼二层墙体砌筑砂浆直接落地，未设置专用器具盛放； 8、3号楼4层一个卫生间结构板渗漏； 9、3号楼19层墙柱钢筋绑扎搭接区域未加密； 10、3号楼19层墙柱钢筋起步箍筋间距过大； 11、3号楼19层墙柱箍筋加密区不符合图纸设计要求，135°弯 钩不符合规范要求； 12、1栋27层楼面梁底支撑未设置防滑扣。 | 安全管理： 1、现场提供应急救援预案专项施工方案部分日期不完善； 2、现场未配备隔离室。安全文明： 1、后浇带未封盖； 2、个别电梯井防护缺失； 3、一个临时仓库灭火器缺失。临时用电： 1、二级电箱接地缺失。脚手架： 1、脚手架水平兜网缺失。模板支撑体系： 1、地下室一处主梁呈悬挑状，未完成回顶。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | QD21030 | 2021/11/12 | 和平镇桥上旧音像综合市场“三旧”改造项目 （阳光雅园） | 上海同济工程咨询有限公司 | 蓝伟松连晓燕 | 马招生 黄映双 | 汕头市瑞丰房地产开发有限龙光工程建设有限公司 厦门住总建设工程监理有限公司 | 实体质量： 1、屋面防水做法不符合规范要求； 2、个别墙体涨模严重、钢筋裸露，未及时处理； 3、板损失未及时处理； 4、个别消火栓部位过梁一端端悬挑，未及时处理； 5、地下室桥架安装未安装跨接线； 6、个别管道未按照规范要求回填； 7、梁涨模、蜂窝麻面，修补做法不符合规范要求； 8、个别顶砖砌筑不符合规范要求； 9、个别砌筑墙体不顺直。质量管理行为： 1、现场未提供设计交底记录； 2、监理细则中总监理工程师、日期与实际不符； 3、屋面防水做法与方案不符合、不符合规范要求。 | 安全管理行为： 1、现场未提供三级教育考核试卷； 2、部分特种作业操作证未及时更新。安全文明： 1、现场降尘喷雾措施不足； 2、局部裸露土未覆盖； 3、垃圾、积水未及时清理； 4、人货梯平台封闭不严； 5、部分楼梯临边未采取防护措施； 6、电梯井内未设置安全兜网； 7、移动式操作平台四周未按规定设置防护栏杆和登高扶梯； 8、卸料平台封闭不符合要求。临时用电： 1、现场部分机具无验收合格牌、无开关箱及保护零线； 2、圆盘锯未设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3、漏电保护器参数不符合要求； 4、配电室未采取防小动物侵入的措施； 5、现场部分电缆敷设不符合要求； 6、部分灯具金属外壳未接保护零线。升降机： 1、地下室回顶支撑步距过大、四周及中间未设置剪刀撑脚手架。 脚手架： 1、架体内侧未设置横向斜撑； 2、脚手板未设置安全网双层兜底； 3、移动脚手架操作平台搭设不符合要求。 |
| 31 | QD21031 | 2021/11/15 | 香域滨江花园二期 （20.22）幢商住楼香域滨江花园二期 （16.17.19）幢商住楼 香域滨江花园二期 （12.13.14.15.18） 幢商住楼 | 上海同济工程咨询有限公司 | 蔡 烁 洪泽楷 陈金锐 | 陈瑾平 陈朝亮 林嘉 | 汕头市锦州房地产有限公司广东广华建设有限公司 广东龙翔建筑有限公司 广东联发工程咨询有限公司 | 实体质量： 1、地下室外墙穿墙螺杆未做防锈处理； 2、地下室顶板结构渗漏还未做处理； 3、一、二期交界处梁板砼未回顶保护； 4、负一层个别墙柱拉毛强度不够； 5、18栋14层个别独立柱135°弯钩不符合规范要求，个别拉筋 漏放，箍筋漏绑； 6、18栋14层剪力墙钢筋起步箍筋间距不符合规范要求； 7、18栋14层梁板模板个别区域相邻模板接缝、平整度不符合规 范要求； 8、18栋楼下垃圾和材料混堆，未清理出场； 9、20栋3层墙体预留洞口、过梁设置不符合规范要求； 10、20栋3层砼体内模板未清理出来、墙体拉结筋设置不符合规 范要求； 11、20栋13层墙柱钢筋偏位未处理、同一截面搭接、箍筋未绑 扎在主筋上面； 12、20栋13层楼梯口未凿毛和清理； 13、20栋8层墙柱砼麻面，处理不到位，砼内编织袋未清理； 14、16栋一层门洞过梁已被压断，存在质量安全隐患； 15、16栋1层墙体砌筑砂浆直接落地，未专用容具盛放； 16、商铺预留钢筋未做保护措施。 | 安全管理： 1、现场未提供三级教育考核试卷（龙翔，广华均未提供）； 2、现场提供从事特种作业的人员证件过期未及时更换（龙翔施工单 位）； 3、现场未提供总监理工程师按规定执行带班生产、危大工程巡视检 查记录（龙翔，广华均未提供）； 4、安全隐患整改通知单编号1-33部分未签字，未附图片，未回复 （龙翔）； 5、现场提供安全隐患整改通知单部分未附照片（广华）。 安全文明： 1、工地场地内积水，材料堆放凌乱； 2、工地门口附近道路积水，道路未清扫到位； 3、15栋外架踢脚板未设置； 4、施工升降机未做接地； 5、临边防护缺失； 6、施工升降机出入平台四周防护缺失； 7、主施工通道防护不密实； 8、12栋楼顶部小型机械使用存在严重安全隐患。临时用电： 1、部分二级电箱未按规范巡查。脚手架： 1、12栋脚手架扫地杆缺失； 2、脚手架水平兜网缺失； 3、15栋外架踢脚板未设置。模板支撑体系： 1、20栋13层楼面内支撑系统搭设不符合规范要求。 |

| 32 | QD21032 | 2021/11/15 | 欣悦春天花园一期（8- 12幢及地下室） 欣悦春天花园二期（1- 7幢及地下室） | 上海同济工程咨询有限公司 | 蔡 烁 洪泽楷 陈金锐 | 陈瑾平 陈朝亮 林嘉 | 汕头市澄海区新峰建设有限公司广东广华建设有限公司 广东联发工程咨询有限公司 | 实体质量： 1、钢筋弯钩不规范； 2、个别柱、梁蜂窝麻面未及时处理； 3、钢筋绑扎绑丝数量局部不足。质量管理行为： 1、现场未提供总监理工程师带班巡视记录； 2、现场未提供防水专项施工方案。 | 安全管理行为： 1、现场未提供项目经理危大工程巡视记录； 2、现场未提供总监理工程师危大工程巡视记录； 3、现场未提供人货梯部位脚手架平台方案。安全文明： 1、防尘喷淋系统局部未开启； 2、局部裸露土未覆盖； 3、部分楼梯临边、楼层电梯井及洞囗未采取防护措施； 4、施工人员未佩戴安全帽； 5、长、短材料混吊，存在安全隐患。临时用电： 1、现场部分机具无验收合格牌、无开关箱及保护零线； 2、圆盘锯未设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3、现场部分电缆接头不符合要求。升降机： 1、升降机地下室回顶部位四周及中间未设置剪刀撑； 2、升降机未设置避雷装置。脚手架： 1、脚手架未设置安全网双层兜底。悬挑平台： 1、未按方案设置限位角钢； 2、悬挑钢梁变形严重； 3、钢平台台面与建筑结构间铺板不够严密及牢固； 4、平台未有验收合格牌。模板支撑： 1、未按规定设置纵、横向剪刀撑。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | QD21033 | 2021/11/16 | 琥珀公馆 | 上海同济工程咨询有限公司 |  |  | 汕头市怡轩房地产开发有限公司汕头市龙鐽建设有限公司 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 实体质量： 1、钢筋弯钩不规范； 2、钢筋套丝丝扣数量不足、断面不平整； 3、墙体钢筋间距不规范； 4、底板钢筋局部绑丝数量不足； 5、1号楼负一层顶板钢筋局部间距偏差未及时调整。质量管理行为： 1、现场未提供设计交底记录； 2、基坑支护工程监测报告（第24～26次），（第27～29次）基 坑顶沉降CJ10—CJ17点，累计沉降量超出报警值。 | 安全管理行为： 1、未提供模板支撑进场工人安全技术交底及未有验收手续； 2、现场未提供总监理工程师危大工程巡视记录； 3、未提供临时用电电工人员安全技术交底。安全文明： 1、气瓶未按规定分类储存至危险品仓库； 2、作业面边沿未设置连续的临边防护栏杆； 3、基坑周边无排水系统； 4、现场材料堆放杂乱； 5、施工场地积水未及时清理。临时用电： 1、部分施工机具未设置开关箱及保护零线； 2、圆盘锯未设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置； 3、现场部分电缆敷设不符合要求； 4、所有施工机具未有验收合格牌； 5、塔吊防雷釆用锣纹钢焊接，不符合要求； 6、电焊机一次线缆长度超出5米，不符合要求； 7、配电箱内未绘制分路标记； 8、配电箱安装位置不符合要求； 9、配电箱未采取防雨雪和小动物侵入及无防护措施。模板支撑： 1、未按规定设置纵、横向剪刀撑。 |
| 34 | QD21034 | 2021/11/16 | 东海岸新城新津片区B 组团怡轩幼儿园 | 上海同济工程咨询有限公司 |  |  | 汕头市怡轩房地产开发有限公司汕头市龙鐽建设有限公司 上海科建工程管理股份有限公司 | 质量管理： 1、现场未提供建设单位法定代表人签署授权书，项目负责人签 署工程质量终身责任承诺书； 2、现场提供部分监理通知单未及时回复。实体质量： 1、屋面层砼有一处渗漏点； 2、消火栓周边抹灰开裂； 3、楼层内一个构造柱、屋面一处反坎凿毛后露筋； 4、楼梯间处消火栓洞口过梁设置不符合规范要求;抹灰挂网封 顶砖和梁砼交界处不到位； 5、一层后浇板局部麻面。 | 安全管理： 1、现场提供部分从事特种作业的人员操作证过期未及时更换； 2、01--08号安全隐患整改通知书未回复； 3、架子工持证人和受教育人不对应。安全文明： 1、外脚手架底部垃圾未清理； 2、楼层内垃圾未下楼； 3、施工道路清扫不到位； 4、楼层内个别区域积水； 5、围挡仿真草皮老旧； 6、临边防护缺失； 7、施工防护棚不规范； 8、一级电箱配置的灭火器失效； 9、消防水池洞口预留的钢筋保护不到位。脚手架： 1、脚手架、扫地杆缺失立杆悬空、施工通道失稳、开口端横杆和“ 之”字撑缺失。 |

| 35 | QD21035 | 2021/11/17 | 树隆聚苯乙烯片材生产线项目 | 上海同济工程咨询有限公司 | 吴达 | 廖金林 | 广东树隆新材料科技有限公司广东中龙建设有限公司 汕头市联益建设咨询有限公司 | 质量管理： 1、现场未提供监理对工程材料、施工质量进行平行检验资料； 2、现场未提供监理对建筑材料、构配件和设备在进场、使用前 进行检查签认或见证送检记录； 3、现场未提供监理规划； 4、现场未提供质量问题整改通知及回复单； 5、现场未提供总监理工程师到岗履职情况记录； 6、现场未提供项目设计、施工交底记录； 7、现场未提供施工测量记录，施工测量放线记录； 8、现场未提供隐蔽工程、分部分项工程的质量验收记录； 9、现场未提供岗位责任制材料； 10、项目组织机架构为落实到人。实体质量： 1、B栋个别部位有拉结筋缺失； 2、板面多处蜂窝； 3、D楼部分板底露筋； 4、连墙件拆除后修补不规范。 | 安全管理： 1、未建立疫情防控“一人一档”； 2、现场未提供项目经理按规定执行带班生产、危大工程巡视检查记 录； 3、现场未提供三级教育试卷； 4、现场未提供对重大事故隐患改通知书在规定期限内整改和回复资 料 安全文明： 1、已安装起重量限制器、防坠安全器已失灵； 2、防护棚不符合要求； 3、未按规范要求设置通信装置； 4、楼层无防护门； 5、进入施工现场的人员未佩戴安全帽； 6、在建工程的预留洞口、楼梯口未采取防护措施； 7、未设置通道口； 8、落地式操作平台搭设不符合要求； 9、操作平台铺板不严密及四周未设置防护栏和登高扶梯； 10、电锯安装后未留有验收合格牌； 11、未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位进行 防护； 12、钢筋机械安装后未留有验收合格牌。脚手架： 1、D幢内侧脚手架未设置纵、横向扫地杆； 2、连墙件未按方案实施，严重缺失； 3、未按规定设置纵向剪刀撑； 4、未采用安全平网双层兜底，且以下每隔10m采用安全平网封闭； 5、架体外侧未采用密目式安全网封闭。临时用电： 1、未采用TN一S系统； 2、施工现场物料提升机防雷接地未做； 3、电缆敷设不符合规范要求； 4、临时用电未采用五芯电缆； 5、漏电保护器参数不符合要求； 6、配电箱未设门锁； 7、配电室（箱）未采取防雨雪和小动物侵入的措施及防护措施； 8、一闸多用； 9、灯具金属外壳未设置保护零线； 10、未安装上限位开关； 11、所有机具未设置开关箱及保护零线。模板支撑体系： 1、未按规定设置纵、横向剪刀撑； 2、上部水平杆至顶板距离过大。物料提升机： 1、物料提升机无验收合格牌及限重牌； 2、物料提升机未按方案实施无缆风绳； 3、未规定设置围护栏。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | QD21036 | 2021/11/17 | 康泽粤东总部物流基地仓储配套设施建设项目 | 上海同济工程咨询有限公司 | 吴达 | 廖金林 | 康泽药业连锁有限公司汕头市市政工程总公司 广东臻玺工程项目管理有限公司 | 实体质量： 1、一层强电间空间设计狭窄、开关柜门开启方向设置不符合要 求，不利于操作及检修； 2、屋面消防管道局部涂层脱落，未及时处理，未标注流向； 3、屋面个别收水口标高超出排水沟标高； 4、三层防护栏杆端部封盖变形未及时更换； 5、个别砌筑部位不符合规范要求，砂浆不饱满、灰缝不均匀； 6、部分疏散指示灯、应急灯收口不到位； 7、个别门过梁蜂窝麻面，钢筋裸露； 8、个别消防管道支架数量不足； 9、电缆桥架穿墙、消防管道穿墙洞口未采用防火材料封堵。 质量管理行为： 1、现场部分分部分项验收日期不完善； 2、现场未提供砌筑阶段巡视记录。 | 临时用电： 1、开关箱不符合规范要求、内设插座； 2、移动操作平台不符合规范要求，脚手板未满铺； 3、现场电缆敷设不符合规范要求； 4、二级配电箱不符合规范要，未配置电路图、无检查记录、箱门未 设保护零线； 5、照明灯具金属外壳和金属支架未设保护零线； 6、电梯井封闭不牢固、未设置水平兜网。安全管理行为： 1、现场未提供总监理工程师带班巡视记录； 2、现场未提供新入场工人需进行三级安全教育考核试卷。 |
| 37 | QD21037 | 2021/11/18 | 汕头市潮南区陇田镇浩溪坑仔洋商品房项目 （暂名:威顿名苑）二期 | 上海同济工程咨询有限公司 | 陈 宇 周广盛 | 陈 宇 周广盛 | 广东威顿房地产有限公司广东新潮建设有限公司 珠海市城市建设监理有限公司 | 质量管理： 1、现场提供质量问题整改通知及回复单部分未附图。实体质量： 1、地下室外墙内侧局部止水螺杆未处理已腻子施工； 2、地下室内一个后浇构造柱顶部不符合要求； 3、沿街商铺屋面处干挂石材破损； 4、1栋一层一副墙体封顶砖砂浆不饱满； 5、1栋一层个别空调板钢筋绑扎不符合要求； 6、1栋楼层内施工洞口过梁设置不规范及拉结筋未设置； 7、1栋内、外墙抹灰局部区域开裂； 8、1栋楼层内个别防火门和窗框固定点安装不符合规范要求。 | 安全管理： 1、现场未提供三级教育考核试卷； 2、监理对施工单位下发的整改回复单部分未附照片； 3、危险性较大的分部分项工程旁站监理记表专业承包单位专职安全 员未签字，风力等级未填写； 4、架子工安全教育资料中“一级授课人”为项目负责人不规范。 安全文明： 1、工地场地内垃圾未清理； 2、外脚手架底部垃圾未清理； 3、工地围挡未全封闭； 4、大门口道路未晒水降尘，围墙喷淋系统未开启； 5、楼层内灭火器配置过少，个别灭火器失效。脚手架： 1、悬挑脚手架的悬挑层局部未密实封闭及封闭层上建筑垃圾较多； 2、施工通道防护棚剪刀撑和扫地杆； 3、主体脚手架局部扫地杆缺失； 4、脚手架局部缺少横杆。 |

| 38 | QD21038 | 2021/11/18 | 潮南区中医医院建设项目(新建项目) | 上海同济工程咨询有限公司 | 郑鉴林陈立煌 | 郑鉴林陈立煌 | 汕头市潮南区中医医院汕头市建安（集团）公司 广东鲁班行技术管理有限公司 | 实体质量： 1、地下室墙体局部防水做法收边收口不到位； 2、个别墙体局部涨模、柱涨模错台； 3、个别砌筑灰缝不规范； 4、消防管道穿墙洞口未使用防火材料封堵； 5、住院楼六层防雷接地采用螺纹钢筋连接，不符合规范要求； 6、六层板钢筋间距局部不均匀、钢筋弯钩不规范。 质量管理行为： 1、现场未提供监理单位对材料，施工质量的平行检验记录； 2、监理规划中人员架构不完善； 3、防水卷材资料滞后； 4、幕墙施工未提供专项施工方案； 5、住院楼二层北侧卸料平台未单独编制专项方案。 | 临时用电： 1、钢筋场地电缆敷设不符合要求； 2、现场部分施工机具未设置开关箱； 3、现场照明灯具金属外壳未设保护零线； 4、配电箱安装位置不规范，不利于操作； 5、现场所有施工机具未有验收合格牌。 安全文明： 1、局部场地积水与垃圾未及时清理； 2、雾炮机、防尘喷淋系统局部未开启； 3、升降机、脚手架未采取防雷措施。 安全管理行为： 1、人货梯部位脚手架平台未提供专项方案； 2、监理单位未提供危大专项监理细则； 3、现场部分特种作业人员未提供报审资料； 4、现场部分未提供新进场工人考核试卷。 脚手架： 1、局部脚手架未设置内护栏、关头及安全兜网； 2、架体内未设置横向斜撑。 模板支撑： 1、未按规定设置纵、横向剪刀撑、部分缺失扫地杆。 卸料平台： 1、钢平台未有验收合格牌。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |