## 数据审核表
2022年第二季度汕头市重点排污单位监督性监测结果1
序号 | 行政区 | 名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数
1 | 金平区 | 汕头市生活垃圾卫生处理场 | 处理后 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2的水污染物排放浓度限值 | 2022-06-22 | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 15.5 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 260 | 10000 | CFU/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.076 | 25 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.8 | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 磷酸盐 | 0.02 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | 100 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 40 | 倍 | 是
|  |  | 观察井（地下水） |  |  | 总硬度 | 192 | / | mg/L | /
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 氨氮 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 亚硝酸盐氮 | 0.013 | / | mg/L | /
[6 empty] | 硝酸盐氮 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | CODMn | 0.9 | / | mg/L | /
[6 empty] | 挥发酚 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 六价铬 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总汞 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总砷 | 0.0012 | / | mg/L | /
[6 empty] | 总镉 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总铅 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总铜 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 锌 | 0.019 | / | mg/L | /
[6 empty] | 铁 | 0.41 | / | mg/L | /
[6 empty] | 锰 | 0.28 | / | mg/L | /
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 350 | / | CFU/L | /
[6 empty] | pH值 | 6.2 | / | 无量纲 | /
[6 empty] | 氰化物 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 氯化物 | 119 | / | mg/L | /
[6 empty] | 硫酸盐 | 3.94 | / | mg/L | /
[6 empty] | 氟化物 | 0.85 | / | mg/L | /
2 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区贵屿镇垃圾填埋场（已封场） | 处理后 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3的水污染物特别排放浓度限值 | 2022-06-22 | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.13 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.95 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 19 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 1000 | CFU/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.114 | 8 | mg/L | 是
3 | 南澳县 | 南澳县垃圾填埋场 | 处理后巴歇尔槽 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的水污染物排放浓度限值。 | 2022-06-22 | 粪大肠菌群数 | 780 | 10000 | CFU/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.252 | 25 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.44 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 磷酸盐 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 21 | 100 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 40 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
4 | 澄海区 | 汕头市澄海洁源垃圾发电厂 | 渗滤液装置出口 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的洗涤用水标准。 | 2022-06-22 | 总磷 | 0.05 | / | mg/L | /
[6 empty] | 化学需氧量 | 10 | / | mg/L | /
[6 empty] | 氨氮 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 石油类 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | pH值 | 6.9 | 6.5-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 铁 | ND | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 锰 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总大肠菌群数 | 610 | / | 个/L | /
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 350 | 2000 | CFU/L | 是
|  |  | 生活污水处理设施出口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 |  | 总铅 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 11 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.426 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 24 | 90 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0016 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 磷酸盐 | 0.48 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 1#焚烧炉废气处理后烟囱排放口 | 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）表4中排放标准限值 | 2022-05-11 | 颗粒物 | 8.8 | 30 | mg/m3 | 是
[6 empty] | SO2 | ND | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | NOX | 115 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | CO | ND | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | HCl | 0.735 | 60 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Hg | ND | 0.05 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Cd+Tl | 2.19×10-5 | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn | 5.34×10-3 | 1 | mg/m3 | 是
|  |  | 2#焚烧炉废气处理后烟囱排放口 |  |  | 颗粒物 | ND | 30 | mg/m3 | 是
[6 empty] | SO2 | ND | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | NOX | 177 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | CO | 5 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | HCl | 1.07 | 60 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Hg | ND | 0.05 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Cd+Tl | 1.33×10-4 | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn | 0.0237 | 1 | mg/m3 | 是
5 | 潮阳区 | 汕头市绿色动力再生能源有限公司 | 渗滤液处理装置出口 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的冷却用水、洗涤用水、锅炉补给水、工艺与产品用水较严标准。 | 2022-06-22 | 总磷 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 10 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.5 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.8 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 浊度 | 0.94 | 5 | NTU | 是
[6 empty] | 铁 | 0.03 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 锰 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 氯化物 | 100 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 7.5 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 210 | 2000 | CFU/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总硬度 | 90.7 | 450 | mg/L | 是
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | 1000 | mg/L | 是
|  |  | 生活污水处理设施出口 |  | 2022-06-22 | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 浊度 | 0.86 | 5 | NTU | 是
[6 empty] | 铁 | 0.18 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 锰 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 2000 | CFU/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 氯化物 | 106 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.5 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 8.05 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 13 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 总硬度 | 87.1 | 450 | mg/L | 是
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | 1000 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
|  |  | 观察井（地下水） |  |  | 总硬度 | 20.1 | / | mg/L | /
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 氨氮 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 亚硝酸盐氮 | 0.005 | / | mg/L | /
[6 empty] | 硝酸盐氮 | 7.44 | / | mg/L | /
[6 empty] | CODMn | 2.3 | / | mg/L | /
[6 empty] | 挥发酚 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 六价铬 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总汞 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总砷 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总镉 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总铅 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总铜 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 锌 | 0.057 | / | mg/L | /
[6 empty] | 铁 | 0.06 | / | mg/L | /
[6 empty] | 锰 | 0.07 | / | mg/L | /
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 510 | / | 个/L | /
[6 empty] | pH值 | 5.2 | / | 无量纲 | /
[6 empty] | 氰化物 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 氯化物 | 28 | / | mg/L | /
[6 empty] | 硫酸盐 | 2.85 | / | mg/L | /
[6 empty] | 氟化物 | 0.19 | / | mg/L | /
| 潮阳区 | 汕头市绿色动力再生能源有限公司 | 1#焚烧炉废气处理后烟囱排放口 | 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）表4中排放标准限值 | 2022-05-12 | 颗粒物 | ND | 30 | mg/m3 | 是
[6 empty] | SO2 | ND | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | NOX | 113 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | CO | ND | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | HCl | 1.99 | 60 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Hg | 1.55×10-5 | 0.05 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Cd+Tl | 1.70×10-5 | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn | 6.27×10-3 | 1 | mg/m3 | 是
|  |  | 3#焚烧炉废气处理后烟囱排放口 |  |  | 颗粒物 | ND | 30 | mg/m3 | 是
[6 empty] | SO2 | ND | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | NOX | 117 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | CO | 4 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | HCl | 1.78 | 60 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Hg | ND | 0.05 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Cd+Tl | ND | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn | 7.72×10-4 | 1 | mg/m3 | 是
6 | 潮南区 | 中节能（汕头潮南）环保能源有限公司 | 渗滤液处理装置出口 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中冷却用水、洗涤用水、锅炉补给水、工艺与产品用水较严格标准。 | 2022-06-22 | 总磷 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.6 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 浊度 | 0.84 | 5 | NTU | 是
[6 empty] | 铁 | 0.08 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 锰 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 氯化物 | 55.8 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 0.85 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | 1000 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总硬度 | ND | 450 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 2000 | CFU/L | 是
|  |  | 生活污水处理设施出口 |  |  | 总磷 | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.6 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 浊度 | 0.92 | 5 | NTU | 是
[6 empty] | 铁 | 0.05 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 锰 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 氯化物 | 56.5 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 0.87 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | 1000 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总硬度 | 42.9 | 450 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 2000 | CFU/L | 是
|  |  | 1#焚烧炉废气处理后烟囱排放口 | 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）表4中排放标准限值 | 2022-05-13 | 颗粒物 | 2 | 30 | mg/m3 | 是
[6 empty] | SO2 | ND | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | NOX | 243 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | CO | ND | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | HCl | 5.52 | 60 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Hg | 6.64×10-4 | 0.05 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Cd+Tl | 1.60×10-5 | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn | 0.0133 | 1 | mg/m3 | 是
7 | 金平区 | 汕头市恒建科创生物质发电有限公司 | 渗滤液处理装置出口 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中冷却用水、洗涤用水、锅炉补给水、工艺与产品用水较严格标准。 | 2022-06-22 | 总磷 | 0.25 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 17 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.297 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.5 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1.3 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 浊度 | 0.64 | 5 | NTU | 是
[6 empty] | 铁 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 锰 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 氯化物 | 8.36 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 109 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | 1000 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总硬度 | 81.8 | 450 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 210 | 2000 | CFU/L | 是
|  |  | 1#焚烧炉废气处理后烟囱排放口 | 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）表4中排放标准限值 | 2022-05-10 | 颗粒物 | 2.4 | 30 | mg/m3 | 是
[6 empty] | SO2 | 6 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | NOX | 125 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | CO | 14 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | HCl | 32.8 | 60 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Hg | 1.11×10-5 | 0.05 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Cd+Tl | 4.81×10-5 | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn | 0.0137 | 1 | mg/m3 | 是
|  |  | 2#焚烧炉废气处理后烟囱排放口 |  |  | 颗粒物 | 2.8 | 30 | mg/m3 | 是
[6 empty] | SO2 | ND | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | NOX | 165 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | CO | ND | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | HCl | 0.89 | 60 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Hg | 4.61×10-4 | 0.05 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Cd+Tl | 2.77×10-5 | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn | 0.0116 | 1 | mg/m3 | 是
8 | 金平区 | 汕头市特种废弃物处理中心有限公司 | 医疗废弃物焚烧炉废气处理后烟囱排放口 | 《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）表3中焚烧容量300-2500kg/h的排放限值 | 2022-05-17 | 颗粒物 | ND | 30 | mg/m3 | 是
[6 empty] | SO2 | 15 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | NOX | 172 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | CO | 12 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氯化氢 | 1.5 | 60 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 氟化氢 | 0.393 | 4 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 镉及其化合物 | 1.41×10-5 | 0.05 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 铅及其化合物 | 5.28×10-4 | 0.5 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 汞及其化合物 | 3.47×10-4 | 0.05 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 铊及其化合物 | ND | 0.05 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 砷及其化合物 | ND | 0.5 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 铬及其化合物 | 7.86×10-3 | 0.5 | mg/m3 | 是
[6 empty] | 锡、锑、铜、锰、镍及其化合物 | 4.00×10-3 | 2 | mg/m3 | 是
备注：表中ND为未检出。