## 总表66
附件1
2021-2022(1-9月）年施工图审查项目汇总表
序号 | 项目名称 | 审查机构 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 项目属地 | 项目类型 | 检查专业 | 抽取轮次 | 审查机构存在问题 | 审图整改通知书编号 | 勘察单位存在问题 | 勘察整改通知书编号 | 设计单位存在问题 | 设计整改通知书编号 | 建设单位存在问题
1 | 第三届亚青会汕头大学体育馆及田径场改造项目（变更） | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头大学 | — | 汕头市第二建筑设计院 | 2021年1月 金平区住建局 | 房屋工程 | 建筑 | 第二轮 | TY-09、10 更换的运动木地板需注明燃烧性能等级(建筑内部装修设计防火规范GB 50222-2017 第5.1.1) 。 | 汕住建勘设整改[2022]006-1号 | — | — | 1.TY-09、10 更换的运动木地板需注明燃烧性能等级(建筑内部装修设计防火规范GB 50222-2017 第5.1.1) 。 2.TY-06 补充增设的钢楼梯和平台耐火极限要求。 3.《绿色建筑评价标准》GBT50378-2014有误，应为GBT50378-2019。 | 汕住建勘设整改[2022]006-2号
2 | 金砂路（金环路-金泰立交）环境品质提升改造工程 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 广州地质勘察基础工程公司 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 2021年1月 龙湖区住建局 | 市政工程 | 水 | 第二轮 | 1.设计说明中应该就管道改造的施工、试验等要求进行描述； 2.设计图纸未对管道修复过程中的地面开挖情况、回填情况进行描述并提出技术要求。 | 汕住建勘设整改[2022]002-1号 | — | — | 1.图纸说明中所描述工程内容在设计图纸中没有明确具体点位的改造内容、现状情况、改造要求等，不满足施工图编制深度要求； 2.大样图的做法与平面图中没有进行对应，图纸编制不能指导施工； 3.设计说明中应该就管道改造的施工、试验等要求进行描述； 4.设计图纸未对管道修复过程中的地面开挖情况、回填情况进行描述并提出技术要求。 | 汕住建勘设整改[2022]002-2号
3 | 龙湖区万吉工业区珠峰路（万吉北街-龙江路）道路建设工程项目 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头龙湖工业园区管理办公室 | 核工业赣州工程勘察院 | 浙江西城工程设计有限公司 | 2021年1月 龙湖区住建局 | 市政工程 | 道路 | 第二轮 | 1.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011应改为JTG/T 3650-2020。 2.桥涵设计应补充水文调查及计算，确定过水涵洞断面尺寸。 3.深基坑危大工程未注明危大工程的重点部位和环节，应补充专项设计。 | 汕住建勘设整改[2022]003-1号 | — | — | 1.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011应改为JTG/T 3650-2020。 2.桥涵设计应补充水文调查及计算，确定过水涵洞断面尺寸。 3.深基坑危大工程未注明危大工程的重点部位和环节，应补充专项设计。 | 汕住建勘设整改[2022]003-2号
4 | 潮南区地方储备粮仓库建设工程（陇田镇华林村） | 广东冶建施工图审查中心有限公司 | 汕头市潮南区储备粮有限公司 | 汕头市粤东工程勘察院 | 广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 2021年1月 潮南区住建局 | 房屋工程 | 岩土 | 第一轮 | 1.第②层细砂层的标贯试验次数偏少，标贯密度不够，影响砂土液化判别。 2.岩芯照片及标识不规范（标识牌应标明工程名称、孔号、孔深、施工日期）。 3.报告P11倒数第2段有关“浅层填土、淤泥质土会产生负摩阻力对桩基基础存在不利影响”的结论依据不足。 4.场地饱和砂土液化评价一节仅作钻孔液化指数计算，未针对部分钻孔液化指数值离散度大的特点，作进一步分析综合判定其液化等级。 | 汕住建勘设整改[2022]004-1号 | 1.第②层细砂层的标贯试验次数偏少，标贯密度不够，影响砂土液化判别。 2.岩芯照片及标识不规范（标识牌应标明工程名称、孔号、孔深、施工日期）。 3.报告P11倒数第2段有关“浅层填土、淤泥质土会产生负摩阻力对桩基基础存在不利影响”的结论依据不足。 4.场地饱和砂土液化评价一节仅作钻孔液化指数计算，未针对部分钻孔液化指数值离散度大的特点，作进一步分析综合判定其液化等级。 | 汕住建勘设整改[2022]004-2号 | — | —
5 | 中国移动（广东汕头）数据中心二期（第三通信机楼与维护支撑楼） | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 广东省工程勘察院 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 2021年1月 濠江区住建局 | 房屋工程 | 岩土 | 第二轮 | — | — | 1 工程概况中应补充建筑物地基允许变形资料； 2 校核P29基坑边坡支护的计算参数表中，松散素填土层c、φ值； 3 建议增加地下室抗拔锚杆或抗拔桩的计算参数； 4 校正文字报告中部分符号上下标。 | 汕住建勘设整改[2022]005-1号 | — | —
6 | 汕头市中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程 | 广东省九域工程技术咨询有限公司 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | — | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 2021年2月 汕头市住建局 | 市政工程 | 道路 | 第二轮 | 纵断面设计中较多的直线坡长不满足规范最小坡长要求。 | 汕住建勘设整改[2022]001-2号 | — | — | 纵断面设计中较多的直线坡长不满足规范最小坡长要求。 | 汕住建勘设整改[2022]001-1号
7 | 金砂路（大华路—沿江南路）立面整治提升项目 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市金平区城市管理和综合执法局 | — | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 2021年2月 金平区住建局 | 房屋工程 | 建筑 | 第一轮 | 要明确改造建筑的性质，确定窗罩是否须设置可开启的救援口（建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版 第7.2.4条） | 汕住建勘设整改[2022]007-1号 | — | — | 1.建筑60-006铝合金窗无注明铝合金框型号及玻璃材质厚度。 2.图号建筑01-001第2点设计规范规定补充《民用建筑修缮工程勘察与设计标准》JGJT117-2019、《家用和类似用途空调器安装规范》GB17790 3.要明确改造建筑的性质，确定窗罩是否须设置可开启的救援口（建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版 第7.2.4条） | 汕住建勘设整改[2022]007-2号
8 | 泰山路（中泰立交-黄泰立交）人行步道提升改造工程 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | — | 广州市公用事业规划设计院有限责任公司 | 2021年2月 龙湖区住建局 | 市政工程 | 道路 | 第二轮 | 设计依据中遗漏《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）。 | 汕住建勘设整改[2022]008-1号 | — | — | 设计依据中遗漏《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）。 | 汕住建勘设整改[2022]008-2号
9 | 广东汕湛高速公路东段发展有限公司和平服务区东行加油站 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 广东汕湛高速公路东段发展有限公司 | 中国地质科学院工程勘察院 | 广东中化石油化工设计有限公司 | 2021年3月 潮阳区住建局 | 房屋工程 | 消防 | 第二轮 | 建筑： 铝合金外门、外窗用主型材基材壁厚未按《铝合金门窗》GB/T 8478-2020的5.1.2.1.1条的规定外门不应小于2.2mm，外窗不应小于1.8mm设计。 电气： 1.在室外或地面上设置时，消防应急照明灯具防护等级不应低于IP67。《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1条 2.图号D-00/09，6-7/A-B轴，仓库不可作为疏散通道，灯光疏散指示标志不应在此位置设置。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第10.3.5条 | 汕住建勘设整改[2022]009-1号 | — | — | 建筑：铝合金外门、外窗用主型材基材壁厚未按《铝合金门窗》GB/T 8478-2020的5.1.2.1.1条的规定外门不应小于2.2mm，外窗不应小于1.8mm设计。 电气： 1.在室外或地面上设置时，消防应急照明灯具防护等级不应低于IP67。《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1条 2.图号D-00/09，6-7/A-B轴，仓库不可作为疏散通道，灯光疏散指示标志不应在此位置设置。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第10.3.5条 给排水： 1 设计总说明补充工程概况，明确加油站等级。 2 明确加油站站棚范围，设于室外的灭火器应有相应的保护措施。 3 补充站房灭火器设计说明；明确灭火器箱不得上锁。 暖通无意见. | 汕住建勘设整改[2022]009-2号
10 | 外马路雨污分流改造工程 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 2021年3月 金平区住建局 | 市政工程 | 水 | 第二轮 | — | — | — | — | 1.S-PS-8：GB/T11351-2017、GB/T 6414-2017 、GB/T23858-2009 、GB/T9441-2009等应采用现行规范版本。 2.S-PS-0：建议依据GB50332-2002第3.3.3条、CJJ143-2010第4.4.3条明确设计汽车荷载。 3.S-PS-0：建议依据GB50788-2012第6.1.8条控制（明确）钢筋砼检查井中混凝土中的氯离子含量、碱含量等，确保设计工作年限满足要求。 4.海绵城市各设计文件指标不一致。 | 汕住建勘设整改[2022]010-1号
11 | 富春华庭（二期）住宅小区（暂定名） | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市富强房地产开发有限公司 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | 2021年3月 澄海区住建局 | 房屋工程 | 建筑 | 第二轮 | 1.商业服务网点未标注面积。 2.总平面图面混杂欠清晰，各部位设计标高标注漏缺不全，消防登高面与入口和消防车道之间高度无法确定是否可通行。竖向设计不清晰。 | 汕住建勘设整改[2022]011-1号 | — | — | 1.商业服务网点未标注面积。 2.总平面图面混杂欠清晰，各部位设计标高标注漏缺不全，消防登高面与入口和消防车道之间高度无法确定是否可通行。竖向设计不清晰。 | 汕住建勘设整改[2022]011-2号
12 | 澄海区锦绣星河名轩周边道路及配套工程-设计变更 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市澄海区城市管理和综合执法局 | — | 中天设计集团有限公司 | 2021年3月 澄海区住建局 | 市政工程 | 道路 | 第二轮 | 相关结构计算书未上传审图系统。 | 汕住建勘设整改[2022]012-1号 | — | — | 相关结构计算书未上传审图系统。 | 汕住建勘设整改[2022]012-2号
13 | 汕头市新溪污水处理厂二期（龙珠迁建）厂区工程 | 广东省九域工程技术咨询有限公司 | 汕头市城市管理和综合执法局 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 达濠市政建设有限公司 | 2021年3月 华侨试验区 | 市政工程 | 水 | 第二轮 | （厂区）施-排-1212:仓库应设消防设施。 | 汕住建勘设整改[2022]013-1号 | — | — | 1.施-排101、104、1101~1104:设计依据的规范、标准及标准图存在已废止或修订情况，截止设计上网审查完成时施行应为：GB50015-2019、16S518、16S401等； 2.（综合楼）施-水施-01:应明确是否设置充电桩。 3.（综合楼）施-水施-05:XL-1栓箱不宜设于门后。（余同） 4.（厂区）施-排-1212:仓库应设消防设施。 | 汕住建勘设整改[2022]013-2号
14 | 汕特燃机电厂天然气热电冷联产项目（一期）——检修材料库 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头丰盛天然气热电有限公司 | 广东省地质建设工程勘察院 | 中机国能电力工程有限公司 | 2021年4月 龙湖区住建局 | 房屋工程 | 电气 | 第二轮 | 安全出口在疏散走道的侧边时，应在疏散走道上方增设指向安全出口的标志灯。 | 汕住建勘设整改[2022]014-1号 | — | — | 1 .安全出口在疏散走道的侧边时，应在疏散走道上方增设指向安全出口的标志灯。 2 .+-000平面上E-F轴的疏散出口开启有误及出口标志灯设置位置不合理。 3. 照明平面管线敷设采用明装，但走向部分未沿墙、梁、柱进行布线，而走斜线，不太合理。 4.安全出口在疏散走道的侧边时，应在疏散走道上方增设指向安全出口的标志灯。 5.照明平面未标明线管里导线根数。 6.汕头的雷暴日应该是52.6，而非42.4。 | 汕住建勘设整改[2022]014-2号
15 | 海峡路汕头金中海湾学校路段道路及配套工程 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 | 汕头市建筑设计院 | 汕头市城建工程设计院 | 2021年4月 华侨试验区 | 市政工程 | 道路 | 第一轮 | 管线综合断面图工程管线之间与建（构）筑物之间的最小水平距离个别存在不满足规范要求。 | 汕住建勘设整改[2022]015-1号 | — | — | 1.管线综合断面图工程管线之间与建（构）筑物之间的最小水平距离个别存在不满足规范要求。 2.根据住建部令2018年37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，设计文件应完善危大工程清单，并提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。 3.项目采用的个别规范、标准有误。 4.项目应采用54北京坐标系统有误，应采用2000国家大地坐标系。 | 汕住建勘设整改[2022]015-2号
16 | 玩具生产基地建设项目（A区） | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 广东佳奇科技教育股份有限公司 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 2021年4月 澄海区住建局 | 房屋工程 | 消防 | 第二轮 | 建筑： 1.消防救援窗口间距不宜大于20m且每个防火分区不少于2个（建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版 第7.25条）。 2.消防设计专篇说明：应核实每层工作人数及总人数，确定本玩具生产B栋厂房是否为劳动密集型厂房（建筑内部装修设计防火规范GB 50222-2017 6.0.1条文说明)。 暖通： 1.暖施-01、04：排烟风机应设在混凝土或钢架基础上，且不应设置减振装置；详见《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.5.3条； 2.暖施-01：请完善机械排烟系统控制说明，满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.4及5.2.7条要求； 3.暖施-01：请补充厂房内排烟风管耐火极限要求，并补充风管包裹防火材料等相关措施，其总体耐火时间应满足规范要求；详见《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.8条； 电气：应说明选择电缆的燃烧性能要求。 | 汕住建勘设整改[2022]016-1号 | — | — | 建筑： 1.消防救援窗口间距不宜大于20m且每个防火分区不少于2个（建筑设计防火规范GB 50016-2014（2018年版 第7.25条）。 2.消防设计专篇说明：应核实每层工作人数及总人数，确定本玩具生产B栋厂房是否为劳动密集型厂房（建筑内部装修设计防火规范GB 50222-2017 6.0.1条文说明)。 3.应标注楼梯栏杆高度。 4. 《建筑防水工程技术规程》（DBJ15-19-2006）应为（DBJ/T 15-19-2020 备案号J 10899-2020）《建筑地面设计规范》（GB50037-2014）应为（GB50037-2013）。 给排水：水施-15二至九层喷淋平面图，8~9轴与A~B轴有违反一般性条文，喷头布置与梁的距离不满足自动喷水灭火系统设计规范7.2.1条、表7.2.1的要求。 暖通： 1.暖施-01、04：排烟风机应设在混凝土或钢架基础上，且不应设置减振装置；详见《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.5.3条； 2.暖施-01：请完善机械排烟系统控制说明，满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.4及5.2.7条要求； 3.暖施-01：请补充厂房内排烟风管耐火极限要求，并补充风管包裹防火材料等相关措施，其总体耐火时间应满足规范要求；详见《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.8条； 4.暖施-08：首层车位数量说明与实际不符，防烟分区编号平面标注于排烟信息表不一致，并补充各层自然补风口说明及补风面积、标高标注；详见《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.4、4.5.6条； 5.消防设计说明书请补充防排烟系统及设施配置、控制方式；暖通空调系统的防火措施等内容。《建设工程消防设计文件申报要求》。 电气： 1.应说明选择电缆的燃烧性能要求。 2.非淋浴的卫生间(湿度低于95%)不合适安装感温探测器，如属危险品场所严禁吸烟的卫生间，应该装设感烟探测器，如一般卫生间则可以不安装任何探测器。 | 汕住建勘设整改[2022]016-2号
17 | 龙光喜来登周边环境提升 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市龙湖区城市管理和综合执法局 | — | 棕榈设计有限公司 | 2021年4月 龙湖区住建局 | 市政工程 | 水 | 第二轮 | 1.《室外排水设计规范》2016版已取消降雨历时计算的折减系数m，历时取30min过大。 2.排水工程不宜出现给水工程相关的设计内容； UPVC管的相关内容应删除。 3.雨水口箅子的荷载应按车行道考虑。 | 汕住建勘设整改[2022]017-1号 | — | — | 1.《室外排水设计规范》2016版已取消降雨历时计算的折减系数m，历时取30min过大。 2.排水工程不宜出现给水工程相关的设计内容； UPVC管的相关内容应删除。 3.雨水口箅子的荷载应按车行道考虑。 4.未见相关水力计算。 5.未见管道沟槽回填的相关要求及内容。 6.《排水平面图》中井管标注无标高和坐标定位。 7.未见施工注意事项说明。 | 汕住建勘设整改[2022]017-2号
18 | 澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目——莲下污水处理厂污水收集管网工程 | 深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司 | 汕头市联泰澄海水务有限公司 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 2021年4月 澄海区住建局 | 市政工程 | 水 | 第一轮 | 1.缺地面荷载要求：城-A；缺管道地基承载力要求，不宜小于100KN/㎡。 2.缺安全生产、危大工程等相关说明。 3.倒虹井未设置成闸槽井，倒虹的前一个井未设置沉泥。 | 汕住建勘设整改[2022]018-1号 | — | — | 1.缺地面荷载要求：城-A；缺管道地基承载力要求，不宜小于100KN/㎡。 2.缺安全生产、危大工程等相关说明。 3.倒虹井未设置成闸槽井，倒虹的前一个井未设置沉泥。 4.未见相关污水管道的水力计算。 5.管道纵断面缺地质数据及参数。 6.地质较差区域，管道地基需考虑进行相关处理，未见相关内容。 7.截留井大样中宜列表表达井内各标高的参数。 8.平面图中未反应物探管线，接驳现状污水管或下游管未表达不清晰；检查井间距过密。 | 汕住建勘设整改[2022]018-2号
19 | 东泓集团办公楼室内装修项目 | 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 | 广东东楚建设有限公司 | — | 深圳建昌工程设计有限公司 | 2021年4月 金平区住建局 | 房屋工程 | 暖通 | 第二轮 | 未审查需设置排烟设施的房间其自然排烟口设置是否满足要求； | 汕住建勘设整改[2022]019-1号 | — | — | 1. 请完善排烟系统控制设计，消防控制设备应显示排烟系统的阀门等设施启闭状态。详见《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.7条； 2 .按设计说明，走道周边房间采用自然排烟，请补充外窗设置情况标注，面积大于100m2的房间应设置排烟设施，需补充自然排烟信息标注；详见《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.3.2条及4.2.1、4.3.3条； 3 .请复核2a-8处避难房间标注是否有误，避难间应设置防烟设施；按装修平面图，并无避难房间相关标注； 4. 请补充空调系统说明，明确本次装修是否涉及空调系统改造或新增空调系统，并补充其节能要求； 5. 大办公区01未设置外窗，无窗房间大于50m2应设置排烟设施，如利用经理室外窗做排烟设施，其储烟仓内应有连通措施，请复核装修设计并补充其排烟信息标注； | 汕住建勘设整改[2022]019-2号
20 | 印月府（二期） | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头市佳宸信息咨询有限公司 | 湖南省地质勘探院 | 广东中美建筑设计院有限公司 | 2021年5月 华侨试验区 | 房屋工程 | 结构 | 第二轮 | 车库计算模型应计算虑考虑偶然偏心的位移比以便判断建筑是否规则。GB50011-2011之3.4.1、3.4.3.1、条文说明p272之2.2）。 | 汕住建勘设整改[2022]020-1号 | — | — | 1. 9栋屋面构架梁配筋图KL6(4)梁贯通筋不应小于底筋的1/4(GB500011-2010)6.3.4条 2. 结构总说明第7点停车库活荷载3.5KN/m2（该点注中说明不小于3X3米的按4KN/m2，这样小于3X3米的就按35KN/m2,如停车库2-4层11交F轴三角形板，直角边小于3米）应改为不小于4KN/m2的值。GB 50009-2012之5.1.1条注3. 3 .有危大工程说明，但未注明危大工程的重点部位和环节的具体位置 4. 车库计算书2-4层梁配筋图，F轴在11轴右侧有梁，计算书无梁。 5. 车库计算书2层梁配筋中不少超筋（图纸配筋远小于计算书超筋处），应查明原因并予以处理。 6.车库计算模型应计算虑考虑偶然偏心的位移比以便判断建筑是否规则。GB50011-2011之3.4.1、3.4.3.1、条文说明p272之2.2）。 | 汕住建勘设整改[2022]020-2号
21 | 铜盂派出所营房重建项目 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市公安局潮阳分局铜盂派出所 | 中天设计集团有限公司 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 2021年5月 潮阳区住建局 | 房屋工程 | 水 | 第二轮 | 水施-04室外给排水总平面图，室外排水管连接有违反一般性条文，建筑给水排水设计标准4．10．4 检查井生活排水管的连接应符合下列规定： 连接处的水流转角不得小于90°；当排水管管径小于或等于300mm且跌落差大于0．3m时，可不受角度的限制。 | 汕住建勘设整改[2022]021-1号 | — | — | 1.水施-04室外给排水总平面图，室外排水管连接有违反一般性条文，建筑给水排水设计标准4．10．4 检查井生活排水管的连接应符合下列规定： 连接处的水流转角不得小于90°；当排水管管径小于或等于300mm且跌落差大于0．3m时，可不受角度的限制； 2.水施-01给排水设计施工总说明4.6（2）本建筑附近有一处市政消火栓，水施-04室外给排水总平面图中没有，应补充市政消火栓在何处。 | 汕住建勘设整改[2022]021-2号
22 | 金砂路（潮汕路—金环南路）环境提升改造项目 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市金平区城市管理和综合执法局 | — | 广州市市政集团有限公司 | 2021年5月 金平区住建局 | 市政工程 | 道路 | 第二轮 | 1.重要或有危险性的现况地下管线（电力、电信、燃气等）应有准确位置和高程。 2.交通标志版面大样图仅提供示意图，未结合交通平面图及路树遮挡情况逐牌设计，对不同字数牌面未考虑完善。 3.补充道路病害检测报告，作为翻挖新建依据。 4.应补充配套消防设施、通信设施、充电场所等专项设计。 | 汕住建勘设整改[2022]022-1号 | — | — | 1.坐标系为1954年北京坐标系，应换为2000国家大地坐标系。 2.重要或有危险性的现况地下管线（电力、电信、燃气等）应有准确位置和高程。 3.交通标志版面大样图仅提供示意图，未结合交通平面图及路树遮挡情况逐牌设计，对不同字数牌面未考虑完善。 4.补充道路病害检测报告，作为翻挖新建依据。 5.应补充配套消防设施、通信设施、充电场所等专项设计。 6.交通疏解大样图及工程数量较简单，未考虑施工周期较长的围挡设施。 | 汕住建勘设整改[2022]022-2号
23 | 汕头市金环西路23号潮馨园1-3栋公租房电梯前室维修 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头市龙湖房屋管理所 | — | 广东建联建筑设计有限公司 | 2021年6月 龙湖区住建局 | 房屋工程 | 建筑 | 第二轮 | — | — | — | — | — | —
24 | 大港河西侧地块房地产开发项目（二期） | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市龙光骏晖房地产有限公司 | 汕头市建筑设计院 | 广东现代建筑设计与顾问有限公司 | 2021年6月 金平区住建局 | 房屋工程 | 电气 | 第二轮 | 1.双电源切换采用PC级自动转换开关电器时，其额定电流不应小于回路的计算电流的125%。图纸多处不满足，如b1xfAT2/3/18等。 2.应说明选择电缆的燃烧性能要求。 | 汕住建勘设整改[2022]024-1号 | — | — | 1 .设计说明的照度标准上，设计平均照度低于规范照度要求值。 2 .地下室感烟探测器在主车道上布置的数量偏少（存在一个大梁格中都没有探测器的情况），应考虑深测器在梁高的影响下是否满足保护要求。 3. 双电源切换采用PC级自动转换开关电器时，其额定电流不应小于回路的计算电流的125%。图纸多处不满足，如b1xfAT2/3/18等。 4 .应说明选择电缆的燃烧性能要求。 5.DST-A09图纸不完整。 | 汕住建勘设整改[2022]024-2号
25 | 金凤西路二期主线上跨牛田洋快速通道辅道桥梁工程 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市金平区政府投资项目代建中心 | — | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 2021年6月 金平区住建局 | 市政工程 | 道路 | 第二轮 | — | — | — | — | — | —
26 | 汕头市潮南实验学校新校区（一期教学区） | 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 | 汕头市潮南实验学校 | — | 广东人防建筑设计院有限公司、广东新长安建筑设计院有限公司 | 2021年6月 潮南区住建局 | 房屋工程 | 建筑 | 第二轮 | 1.消防车道及回车场路面应能承受重型消防车的压力（部分消防车道及回车场设置在绿地上）。 2.地下室停车位应设置车轮挡。 3.外墙、屋面做法与节能专篇不一致。 4.R-T轴交18-19轴楼梯门/窗与相临教室门水平距离不应小于1.0m。 5.主要教学用房的最小净高应满足规范《中小学校设计规范》7.2.1的要求。 6.礼堂应采取有效措施，保证网架屋面的耐火等级满足二级要求，确保网架屋面满足Ⅱ级防水的要求。 7.礼堂一、二层设置的可供消防救援人员进入的窗口，其数量、位置、净尺寸应满足规范要求。 8.礼堂设置于高处不便直接开启的外窗，应在距地面1.3-1.5m位置设置手动开启装置。 9.卫生间内开门侧位的平面尺寸不应小于0.9X1.4（蹲便器）。 | 汕住建勘设整改[2022]026-1号 | — | — | 1.消防车道及回车场路面应能承受重型消防车的压力（部分消防车道及回车场设置在绿地上）。 2.地下室停车位应设置车轮挡。 3.外墙、屋面做法与节能专篇不一致。 4.R-T轴交18-19轴楼梯门/窗与相临教室门水平距离不应小于1.0m。 5.主要教学用房的最小净高应满足规范《中小学校设计规范》7.2.1的要求。 6.礼堂应采取有效措施，保证网架屋面的耐火等级满足二级要求，确保网架屋面满足Ⅱ级防水的要求。 7.礼堂一、二层设置的可供消防救援人员进入的窗口，其数量、位置、净尺寸应满足规范要求。 8.礼堂设置于高处不便直接开启的外窗，应在距地面1.3-1.5m位置设置手动开启装置。 9.卫生间内开门侧位的平面尺寸不应小于0.9X1.4（蹲便器）。 10.女卫洗手盆距对面墙净距不应小于1.25m。 11.场地应进行竖向设计。 12.补充说明机动车库基地出入口减速安全设施的设置内容。 13.校核场地内消防车道净宽度是否满足不小于4.0m要求。（总平面及消防平面图中开闭所处消防车道宽度不一致，应校核并补充说明）。 14.补充说明消防水泵房采取防水淹的具体技术措施。 15.明确E-F轴交1-2轴处排烟机房门RFM1221是否为甲级防火门。 16.明确12-13轴交D-E轴处楼梯归属哪个防火分区（防火分区4、防火分区5），并校核防火墙及墙上开甲级防火门的设置情况。 17.图号：教学楼建施-C01 七.20/建施C02十一.4中关于窗台高度不低于0.8m的表述有误。 | 汕住建勘设整改[2022]026-2号
18.图号：教学楼建施-C02，第十一.1中关于栏杆的说明有误。 19.应明确教学楼教学阶段，以校核确定班额人数、楼梯及其他相关设计内容。 20.设计依据应补充《建筑防烟排烟系统技术标准》（图号：教学楼建施-C01） 21.应补充地下车库分类，停车数量，以校核出入口车道数量及无障碍车位及其他相关设计内容。 22.补充说明教学用房的门开启后，不挤占走道的疏散通道，不影响安全疏散的措施。 23.明确教学用房、办公室的疏散门净宽度，并不应小于0.9m。 24.应补充教室使用人数，以校核卫生间数量。 25.补充完善礼堂封闭楼梯间与相邻空间分隔措施（顶部）。 26.完善礼堂夹层活动区的防护栏杆设计。 27.完善礼堂夹层空调机房与其他部位分隔措施（顶部）。 28.应补充完善礼堂立面、剖面相关尺寸标注，并校核礼堂二层外墙上下开口之间的高度及夹层活动区的临空窗台高度。 29.《消防设计说明书》未见说明消防控制室、柴油发电机房、消防水泵房及消防水箱相关内容应补充完善； 30.《消防设计说明书》未见消防电梯的说明；未见建筑构件燃烧性能和耐火极限说明，应补充完善； 31.汽车库设置在中小学教学楼地下室时，应采用耐火等级不低于2.00h的楼板完全分隔。 32.屋面12-13轴交U-1/V轴房间应标注使用功能。（图号：教学楼建施-P09） 33.《消防设计说明书》--设计依据应补充《建筑防烟排烟系统技术标准》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 34.《消防设计说明书》--总平面中关于消防登高操作场地的说明与图纸不一致。 35.《消防设计说明书》--建筑：教学楼的功能、疏散楼梯宽度等说明与图纸不一致。 36.《消防设计说明书》--建筑：礼堂的耐火等级、防火分区的安全出口等内容与图纸不一致。礼堂的最远点疏散距离50m不满足规范要求。 37.《消防设计说明书》--应补充说明：整个项目均采用自动灭火系统。
27 | 三盛·璞悦府（暂定）商业（商务）楼-设计变更-设计变更 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头盛创置业有限公司 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 广东中美建筑设计院有限公司 | 2021年7月 澄海区住建局 | 房屋工程 | 结构 | 第二轮 | 承台配筋应符合《广东省标准建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016) 10.5.2 承台的钢筋配置除满足计算要求外，尚应符合下列规定∶单桩承载力特征值大于1000kN的多桩承台，其受力底部钢筋宜不少于一半向上 90°弯起至承台面。 | 汕住建勘设整改[2022]027-1号 | — | — | 承台配筋应符合《广东省标准建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016) 10.5.2 承台的钢筋配置除满足计算要求外，尚应符合下列规定∶单桩承载力特征值大于1000kN的多桩承台，其受力底部钢筋宜不少于一半向上 90°弯起至承台面。 | 汕住建勘设整改[2022]027-2号
28 | 二运加油站改建项目 | 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 | 汕头市二运加油站有限公司 | — | 陕西宇泰建筑 设计有限公司 | 2021年7月 金平区住建局 | 房屋工程 | 电气 | 第二轮 | 1.电气设计说明十附表1.为爆炸危险环境钢管配线的技术要求，但表格内容为电缆配线的技术要求，请校核 。详《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第5.4.1第4、5点。 2.接地平面图：补充人工接地体在土壤中的埋设深度要求。详《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第5.4.4条 | 汕住建勘设整改[2022]028-1号 | — | — | 1.电气设计说明十附表1.为爆炸危险环境钢管配线的技术要求，但表格内容为电缆配线的技术要求，请校核 。详《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第5.4.1第4、5点。 2.接地平面图：补充人工接地体在土壤中的埋设深度要求。详《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第5.4.4条 | 汕住建勘设整改[2022]028-2号
29 | 濠客隆商务综合楼 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 杨燕玲 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 广东人防建筑设计院有限公司、汕头市第二建筑设计院 | 2021年8月 濠江区住建局 | 房屋工程 | 结构 | 第二轮 | — | — | — | — | 1.总说明中未明确抗浮设防水位。2.总说明中主要设计规范规程应补充（如：建筑结构可靠性设计统一标准GB50068-2018、预应力混凝土管桩技术标准JGJ/T406-2017、工业建筑防腐蚀设计规范GB/T50046-2018、建筑工程抗浮技术标准JGJ476-2019等）。3.应校核楼盖是否满足舒适度要求。 1.未确定基坑环境等级。2.施工图应注明各层土体参数取值（γ、c、φ值等）。3.施工图应标示出土口位置并进行校核。 | 汕住建勘设整改[2022]029-1号
30 | 汕头市健为医院 （一期） | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市健为医院有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 2021年8月 潮南区住建局 | 房屋工程 | 暖通 | 第二轮 | 1.KT-09：非充电区域排烟管耐火极限不小于0.5h，单纯钢板风管达不到耐火极限要求，请补充风管包裹防火材料等相关措施，其总体耐火时间应满足规范要求； 2.KT-09：X(S)-2消防补风管跨越防火分区，管道的耐火极限不应小于1．50h。详见《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.7条； 3.KT-10：LT2、LT4、LT6地下楼梯间按建筑立面首层并无设置外窗，不满足暖通标注要求，请核对；如在首层设置直通室外的疏散门作为自然通风方式，其直通室外的疏散门应是普通门,不能是防火门,详见<广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）问题释疑第5条>； | 汕住建勘设整改[2022]030-1号 | — | — | 1.KT-09：非充电区域排烟管耐火极限不小于0.5h，单纯钢板风管达不到耐火极限要求，请补充风管包裹防火材料等相关措施，其总体耐火时间应满足规范要求； 2.KT-09：X(S)-2消防补风管跨越防火分区，管道的耐火极限不应小于1．50h。详见《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.5.7条； 3.KT-10：LT2、LT4、LT6地下楼梯间按建筑立面首层并无设置外窗，不满足暖通标注要求，请核对；如在首层设置直通室外的疏散门作为自然通风方式，其直通室外的疏散门应是普通门,不能是防火门,详见<广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）问题释疑第5条>； 4.KT-15：请明确厨房燃料类型,如使用燃气则应设置事故通风系统；公共厨房中发热量大且散发大量油烟和蒸汽的厨房设备应设排气罩等局部机械排风设施；产生油烟设备的排风应设置油烟净化设施，其油烟排放浓度及净化设备的最低去除效率不应低于国家现行相关标准的规定；详见《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第6.3.5条及6.3.9条第1款； | 汕住建勘设整改[2022]030-2号
31 | 澄海区导流渠支流（中心排渠、北龙须沟、南 龙须沟）清污分流工程 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市澄海区城市管理和综合执法局 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 中恩工程技术有限公司 | 2021年8月 澄海区住建局 | 市政工程 | 水 | 第二轮 | 1.应将平面图中各个接口位置做好接驳描述和具体施工要求； 2.应说明管道基础与地质条件之间关系并做针对性施工措施的技术要求，应对道路修复的路面基层明确技术性指标要求。 | 汕住建勘设整改[2022]031-1号 | — | — | 1.大样图应该与平面图中的位置具体对应，例如：拍门、路面改造等； 2.部分大样图编号和平面图中没有对应或不符； 3.应将平面图中各个接口位置做好接驳描述和具体施工要求； 4.应说明管道基础与地质条件之间关系并做针对性施工措施的技术要求，应对道路修复的路面基层明确技术性指标要求。 | 汕住建勘设整改[2022]031-2号
32 | 汕头市中心医院易地重建项目（重大疫情救治基地） | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头市中心医院 | 核工业衡阳第二地质工程勘察有限公司 | 香港华艺设计顾问（深圳）有限公司 | 2021年9月 华侨试验区 | 房屋工程 | 结构 | 第二轮 | — | — | — | — | 1、总说明中主要设计规范规程应补充（如：预应力混凝土管桩技术标准JGJ/T406-2017、建筑工程抗浮技术标准JGJ476-2019等）。2、应校核楼盖是否满足舒适度要求。 | 汕住建勘设整改[2022]032-1号
33 | 幸福爱玛家母婴保健服务（汕头）有限公司华侨试验区分公司室内装修工程 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 幸福爱玛家母婴保健服务（汕头）有限公司华侨试验区分公司 | — | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 2021年9月 华侨试验区 | 房屋工程 | 暖通 | 第二轮 | — | — | — | — | 防烟分区19-2功能为通道，设计排烟量为13000m3/h，若加大排烟量至15000m3/h，则需加大排烟支管规格（注：现有支管规格800*250风速大于20m/s）,建议排烟量改为13000m3/h。 | 汕住建勘设整改[2022]033-1号
34 | 南澳县和达酒店附属楼 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 南澳县和达酒店管理有限公司 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 北京通程泛华建筑工程顾问有限公司 | 2021年9月 南澳县住建局 | 房屋工程 | 电气 | 第二轮 | 1 .电施-FL-01：防雷设计说明中，防雷类别按二类防雷，但引下线间距按不大于25米，有误。 2. 电施-SM-01:汽车电梯未按一级负荷供电。 | 汕住建勘设整改[2022]034-1号 | — | — | 1 电施-FL-01：防雷设计说明中，防雷类别按二类防雷，但引下线间距按不大于25米，有误，请校核。详《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.3条、第4.4.3条。 2 电施-FL-05：2轴-3轴交D轴-E轴处明装避雷带保护对象不明确，请校核。 3 电施-SM-01:汽车电梯未按一级负荷供电。详《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第9.0.1条第1点；补充说明公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能措施；补充说明采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 4 本项目一层为酒店配套商业，二至四层为架空停车库，五层为酒店办公区，校核一、二、三级负荷计算容量。并校核箱式变电站变压器安装容量。 5 电施-D-03:校核ZWP1，ZWPE1回路电缆载流量（该回路开关整定电流为400A）；明确汽车电梯是否为消防电梯，若是，则供电电缆应采用NW型，若不是，则不应设置消防电源监控系统。 6 电施-D-04:校核2~4层保障用电配电箱预留负荷容量。（使用功能为架空停车库） 7 本项目停车库为敞开式IV类停车库，可以不设置火灾自动报警系统。详《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第9.0.7条。 8 图纸未明确汽车库是否设置电动汽车充电设施，请校核。 | 汕住建勘设整改[2022]034-2号
35 | 中阳大道与东海岸新城主河涌之间道路连接段工程（澄海区） | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 2021年9月 澄海区住建局 | 市政工程 | 水 | 第二轮 | 城镇给水排水技术规范GB5078-2012第6.1.2规定，城镇给排水设施中设计使用年限、安全等级。应补充 | 汕住建勘设整改[2022]035-1号 | — | — | 1.城镇给水排水技术规范GB5078-2012第6.1.2规定，城镇给排水设施中设计使用年限、安全等级。应补充 2. DN1600以上埋地聚乙烯结构壁B型管道为非常用管材，需说明其质量检测要求。 3.坐标、尺寸标准应该是小数点后3位。 | 汕住建勘设整改[2022]035-2号
36 | 汕头华润中心三期万象城B区（暂名）项目——L519ab拾号牛扒（精装） | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头市悦拾润餐饮有限公司 | — | 深圳建昌工程设计有限公司 | 2021年10月 龙湖区住建局 | 房屋工程 | 水 | 第二轮 | 水施-02消防水平面图中，VIP01~06房间、备料间等，按自动喷水灭火系统设计规范7.1.2中危险II级要求，喷头与端墙距离不大于1.7米，喷头在房间里的布置应按规范要求设置。 | 汕住建勘设整改[2022]036-1号 | — | — | 水施-02消防水平面图中，VIP01~06房间、备料间等，按自动喷水灭火系统设计规范7.1.2中危险II级要求，喷头与端墙距离不大于1.7米，喷头在房间里的布置应按规范要求设置。 | 汕住建勘设整改[2022]036-2号
37 | 党群文化综合服务中心 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 南澳县后宅镇宫前盐村民委员会 | 中天设计集团有限公司 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 2021年10月 南澳县住建局 | 房屋工程 | 暖通 | 第二轮 | — | — | — | — | — | —
38 | 汕头华润中心三期万象城B区（暂名）项目——L433骑乐马术（精装） | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头龙湖区骑乐体育文化传播有限公司 | — | 深圳建昌工程设计有限公司 | 2021年11月 龙湖区住建局 | 房屋工程 | 暖通 | 第二轮 | 1.暖施-01 设计依据为《GB 51251-2017》说明中排烟量计算不符合规范要求并且与暖施-02表达内容不一致，本工程涉及新规与旧规对接及工程延续，缺少暖施-02修改部分排烟量计算说明。 2.暖施-01 说明中图集《08K132》为废止版本，应当按《19K112》。火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口，应在现场设置手动开启装置。距楼地面1.3m～1.5m之间便于操作的位置，说明有误为0.8~1.5m。 3.KT-01 空调风机盘管及灯具均安装于墙路上方，天花为原来楼板，没有明确该区域房间分隔是否到楼板，应当校核。 4.暖施-02 排烟系统吊顶确情况未明确，防烟分区3装饰图号RC-01为轻钢龙骨吊顶密实吊顶，高度为3.6m局部3.3m,设计标注净高5.8m,防烟分区1~2装饰图号AD-01吊顶高度为6.0m,设计标注净高5.8m,存在设计错误。 | 汕住建勘设整改[2022]038-1号 | — | — | 1.暖施-01 设计依据为《GB 51251-2017》说明中排烟量计算不符合规范要求并且与暖施-02表达内容不一致，本工程涉及新规与旧规对接及工程延续，缺少暖施-02修改部分排烟量计算说明。 2.暖施-01 说明中图集《08K132》为废止版本，应当按《19K112》。火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口，应在现场设置手动开启装置。距楼地面1.3m～1.5m之间便于操作的位置，说明有误为0.8~1.5m。 3.KT-01 空调风机盘管及灯具均安装于墙路上方，天花为原来楼板，没有明确该区域房间分隔是否到楼板，应当校核。 4.暖施-02 排烟系统吊顶确情况未明确，防烟分区3装饰图号RC-01为轻钢龙骨吊顶密实吊顶，高度为3.6m局部3.3m,设计标注净高5.8m,防烟分区1~2装饰图号AD-01吊顶高度为6.0m,设计标注净高5.8m,存在设计错误。 5.暖施-01应当补充本系统排烟风机风量及风压参数并校核排烟量是否满足要求。 6.暖施-01 设计依据《GB 50352-2005》已经废止，《GB 50016-2014》没有版本号，计依据缺少《GB 50981-2014》，是否属于延续原来主体设计阶段未明确。 | 汕住建勘设整改[2022]038-2号
39 | 广益街道中心幼儿园建设工程 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市澄海区广益街道龙田经济联合社 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 联诚创展工程设计有限公司 | 2021年11月 澄海区住建局 | 房屋工程 | 岩土 | 第二轮 | 抗震动参数（设计基本地震加速度）未按最新的条例（国务院第744号）和有关规定执行。 | 汕住建勘设整改[2022]039-1号 | — | — | 1 .“建筑物与勘探点平面位置图”中，欠缺方向标，建筑物的角点或场地角点坐标等内容。 2.抗震动参数（设计基本地震加速度）未按最新的条例（国务院第744号）和有关规定执行。 | 汕住建勘设整改[2022]039-2号
40 | 汕头市金砂东路东延改线工程 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市政府投资项目代建管理中心 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 2021年11月 龙湖区住建局 | 市政工程 | 道路 | 第二轮 | 1.水泥混凝土板接缝设计图（S-DL-45-1）仅对26cm厚面板设置，24cm厚路面板进行未说明；第二页胀传力杆的直径不对应（直径30、直径32）。 2.未明确要使用预拌砂浆。 | 汕住建勘设整改[2022]040-1号 | — | — | 1. 说明书（DL-01)5.3 路面设计指标仅通过主线交通轴载，辅道未提供数据；补充沥青路面面层的使用性能气候发区（城镇道路路面设计规范3.2.6）。 2.初步设计专家组意见及执行情况中，回复防洪评价、通航论证、地震安全评价目前正在编制中，后续补充相关批复和开展桥梁抗震专项评审的表述不合理，施工图阶段应该完成相关专项。 3.水泥混凝土板接缝设计图（S-DL-45-1）仅对26cm厚面板设置，24cm厚路面板进行未说明；第二页胀传力杆的直径不对应（直径30、直径32）。 4.未明确要使用预拌砂浆。 | 汕住建勘设整改[2022]040-2号
41 | 潮汕路（金砂西路-金湖路）路面改造及环境提升项目 | 广东省九域工程技术咨询有限公司 | 金平区城市更新局 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 广州市设计院集团有限公司 | 2021年11月 金平区住建局 | 市政工程 | 道路 | 第一轮 | 1.补充路面结构层的设计弯沉值要求。 2.图号DL-1-20A01人行道结构中，基层应采用透水混凝土。 | 汕住建勘设整改[2022]041-1号 | — | — | 1.补充路面结构层的设计弯沉值要求。 2.图号DL-1-20A01人行道结构中，基层应采用透水混凝土。 3.图号DL-1-01A02设计说明中，建设背景中的汕头市数据应更新为最新的统计数据。 | 汕住建勘设整改[2022]041-2号
42 | 粤东三科农产品物流园 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头市三科农产品市场有限公司 | 中国地质科学院工程勘察院 | 中盛弘宇建设科技有限公司、广东人防建筑设计院有限公司 | 2021年12月 潮阳区住建局 | 房屋工程 | 水 | 第二轮 | 1 .消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置，应设置永久性固定标识。 2 .减压阀应设置流量检测测试接口或流量计。 3 .设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓。 4. 喷淋系统应设置泄水阀。 5 .湿式报警阀间应设置排水设施。 6.两格消防水池均应设置连通管与取水口连接。两格消防水池应设置满足最低有效水位的连通管，且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。 | 汕住建勘设整改[2022]042-1号 | — | — | 1 .给排水设计依据应补充《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010，消防设计专篇设计依据应补充《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，涉及泡沫-水喷淋灭火系统的还应补充《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021。 2 .消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置，应设置永久性固定标识。 3 .减压阀应设置流量检测测试接口或流量计。 4 .设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓，各栋校核。 5 .市政供水压力情况的说明各栋不一致，应明确。 6. 喷淋系统应设置泄水阀。 7 .湿式报警阀间应设置排水设施。 8 .两格消防水池均应设置连通管与取水口连接。两格消防水池应设置满足最低有效水位的连通管，且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。 9 .喷淋泵参数在各栋消防设计专篇与泵房大样中不一致，应校核，并应能满足充电桩车库喷淋设计流量要求。 | 汕住建勘设整改[2022]042-2号
43 | 汕头金平工业园区基础设施提升工程项目//揭阳路（金兴路至澄海路）道路改造工程项目 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头金平工业园区管理 办公室 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 2022年1月 金平区住建局 | 市政工程 | 道路 | 第二轮 | 1.应补充道路与各个相交路口的交叉口设计图。 2.补充软基处理监测内容。 3.补充锯齿形边沟大样最新的统计数据。 | 汕住建勘设整改[2022]043-1号 | — | — | 1.应补充道路与各个相交路口的交叉口设计图。 2.补充软基处理监测内容。 3.补充锯齿形边沟大样最新的统计数据。 | 汕住建勘设整改[2022]043-2号
44 | 家用牙刷用高分子功能性材料研发及产业化 项目 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 汕头樱之洁日用制品有限公司 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 广东人防建筑设计院有限公司、汕头市第二建筑设计院 | 2022年2月 高新区 | 房屋工程 | 水 | 第二轮 | 1 .两格消防水池均应设置连通管与取水口连接。 2 .生活泵房内不应设置集水井，详《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 8.1.2.6。 | 汕住建勘设整改[2022]044-1号 | — | — | 1. 市政供水压力0.22MPa，给水系统未充分利用。 2. 消防用水量应分栋或场所分别叙述。 3 .设计说明中喷淋系统设置场所应补充完善，并补充厂房、候工楼设计参数、选用喷头类型等。 4 .两格消防水池均应设置连通管与取水口连接。 5 .生活泵房内不应设置集水井，详《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 8.1.2.6。 6 .生产车间A、B二层天面处未设排水设施。 7 .高位消防水池说法有误，应修改为高位消防水箱；高位消防水箱剖面图中有效容积有误，溢流管应补充防虫网，泄水管应设置阀门，且应明确溢流、泄水管为间接排水。 8 .消防专篇中《建筑给水排水设计规范》为过期版本；补充气体灭火设计说明。 9.补充海绵设施维护管理要求的说明。 10.海绵设施汇水范围内不应设置常规雨水口。 11.补充路牙开口大样；天面雨水应采取措施，汇流至海绵调蓄设施，通过溢流排放。 | 汕住建勘设整改[2022]044-2号
45 | 汕头市粤东江南国际农产品交易中心建设项目（13#楼) | 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 | 广东江之南农产品供应链有限公司 | / | 中物联规划设计研究院有限公司 | 2022年2月 金平区住建局 | 房屋工程 | 结构 | 第一轮 | 1.采用的结构形式与建筑不完全一致。 2.钢膜设计总说明中规范的名称、编号有误；缺结构使用年限、结构安全等级、地基基础设计等级、结构抗震等级、防火等级的描述。 3.图号GS-02中“DL-1剖面图”缺横向钢筋标注，配置不合理；图号GS-03中“MJ-1平面图”“b-b剖面图”地脚锚栓符号有误。 4.计算书中“（2）地震作用”有关“特征周期值”“场地类别”“地震分组”三个描述不一致；特征周期值0.55对应3类场地类别及地震分组第二组。 | 汕住建勘设整改[2022]045-1号 | — | — | 1.采用的结构形式与建筑不完全一致。 2.钢膜设计总说明中规范的名称、编号有误；缺结构使用年限、结构安全等级、地基基础设计等级、结构抗震等级、防火等级的描述。 3.图号GS-02中“DL-1剖面图”缺横向钢筋标注，配置不合理；图号GS-03中“MJ-1平面图”“b-b剖面图”地脚锚栓符号有误。 4.计算书中“（2）地震作用”有关“特征周期值”“场地类别”“地震分组”三个描述不一致；特征周期值0.55对应3类场地类别及地震分组第二组。 | 汕住建勘设整改[2022]045-2号
46 | 临时配套用房 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头民航大酒店有限公司 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 2021年11月 龙湖区住建局 | 房屋工程 | 水 | 第二轮 | 检查井生活排水管连接处的水流转角小于90°。 | 汕住建勘设整改[2022]046-1号 | — | — | 检查井生活排水管连接处的水流转角小于90°。 | 汕住建勘设整改[2022]046-2号
47 | 汕头市濠江区凤岗小学校舍综合改造项目 | 广东建询工程咨询有限公司 | 汕头市濠江区凤岗小学 | 汕头市聚诚工程勘测有限公司 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 2022年3月 濠江区住建局 | 房屋工程 | 暖通 | 第二轮 | 暖施-03 主要用能设备应当标明能效等级以判断是否符合节能标准。 | 汕住建勘设整改[2022]047-1号 | — | — | 1.暖施-Z-06可开启外窗应方便直接开启，设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m～1.5m的位置设置手动开启装置。应当与建施-25核对。 2.暖施-03主要用能设备应当标明能效等级以判断是否符合节能标准。 | 汕住建勘设整改[2022]047-2号
48 | 管道缺陷及错混接修复改造（一期）项目 | 广东省九域工程技术咨询有限公司 | 汕头市城市排水有限公司 | 中恩工程技术有限公司 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 2022年3月 汕头市住建局 | 市政工程 | 水 | 第二轮 | — | — | — | — | — | —
49 | 职业技能实训基地及配套建设工程（学生宿舍）项目 | 广东建询工程咨询有限公司 | 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 | 汕头市粤东工程勘察院 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 2022年4月 龙湖区 | 房屋工程 | 岩土 | 第二轮 | 1.特殊性岩土评价一节有关素填土、杂填土以及软土淤泥的评价依据不足； 2.岩芯照片及标识不规范（标识牌应标明工程名称、孔号、孔深、施工日期）。 | 汕住建勘设整改[2022]049-1号 | 1.特殊性岩土评价一节有关素填土、杂填土以及软土淤泥的评价依据不足； 2.岩芯照片及标识不规范（标识牌应标明工程名称、孔号、孔深、施工日期）。 | 汕住建勘设整改[2022]049-2号 | — | —
50 | 汕头市潮阳区老旧小区改造试点工程项目-棉北街道纺织住宅区和金龙住宅区改造项目 | 广东建询工程咨询有限公司 | 汕头市潮阳区棉北街道办事处 | / | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 2022年4月 潮阳区 | 房屋工程 | 水 | 第二轮 | 给排水设计说明中生活排水立管每六层设一个检查口，应该改为生活排水立管连接排水横支管的楼层应设检查口，见规范《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第4.6.2的要求。 | 汕住建勘设整改[2022]050-1号 | — | — | 给排水设计说明中生活排水立管每六层设一个检查口，应该改为生活排水立管连接排水横支管的楼层应设检查口，见规范《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第4.6.2的要求。 | 汕住建勘设整改[2022]050-2号
51 | 汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目续建工程 | 广东省九域工程技术咨询有限公司 | 汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 2022年4月 潮阳区 | 市政工程 | 水 | 第二轮 | 1.未提供给排水管道水力计算书。 2.异形井的数量及形式、施工措施、土方量等工程量表未纳入统计。 3.未见倒虹管设计内容,仅在管材设计章节体现倒虹管管材，《室外排水设计规范》（GB50014-2006,2016版）中倒虹管涉及多条强条，应贯彻执行。 | 汕住建勘设整改[2022]051-1号 | — | — | 1.未提供给排水管道水力计算书。 2.异形井的数量及形式、施工措施、土方量等工程量表未纳入统计。 3.未见倒虹管设计内容,仅在管材设计章节体现倒虹管管材，《室外排水设计规范》（GB50014-2006,2016版）中倒虹管涉及多条强条，应贯彻执行。 | 汕住建勘设整改[2022]051-2号
52 | 汕头市龙湖区黄厝围片区错混接点改造（市管道路及浦江西路） | 佛山市顺德区顺建施工图审查中心 | 汕头市龙湖区城市管理和综合执法局 | 中恩工程技术有限公司 | 中天设计集团有限公司 | 2022年4月 龙湖区 | 市政工程 | 水 | 第一轮 | 按照城镇给水排水技术规范GB5078-2012第6.1.2规定，应补充城镇给排水设施中设计使用年限、安全等级。 | 汕住建勘设整改[2022]052-1号 | — | — | 1.按照城镇给水排水技术规范GB5078-2012第6.1.2规定，应补充城镇给排水设施中设计使用年限、安全等级。 2.工程质量的检验方法及要求深度不足。 | 汕住建勘设整改[2022]052-2号
53 | 澄海第三实验小学建设工程项目 | 广东建询工程咨询有限公司 | 汕头市丰迪房地产开发有限公司 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 广东人防建筑设计院有限公司、广东新长安建筑设计院有限公司、汕头市升平建筑设计院有限公司 | 2022年5月 澄海区 | 房屋工程 | 消防 | 第二轮 | 暖通：1 暖施-02 电信间及水泵房等设备用房排风缺少补风系统。同时电信间排风系统应当与灭火系统能联动关闭。 2 暖施-03 合班教室不同高度排烟系统应当按不同高度划分。 电气： 1.电施-01：补充说明：向同一负荷供电的两回路电源电缆沿同一桥架敷设时,中间应用金属隔板隔开。详《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.8.5条第1点。 2.电施-04,05：补充火灾时切除非消防电源的联动控制信号线。 | 汕住建勘设整改[2022]053-1号 | — | — | 建筑： 1.应补充说明消防水泵房、消防控制室防水淹的技术措施。(图号：建施 06/07)详《建筑设计防火规范》8.1.8 2.校核第二防火分区 W 轴交 1 轴处距离最近安全出口的距离能否满足规范《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.6 的要求。(图号：建施 06) 暖通： 1. 暖施-K1 通风设计与给排水专业不符，给排水未设置气体灭火，同时如果给排水设置气体灭火，暖通应当补充进风口联动关闭措施。《GB 50370-2005》5.0.6. 2 .暖施-07 校核阅览室建筑面积是否大于100m2且经常有人停留，并补充有关信息。 3.缺少防排烟计算书。 4.暖施-02 电信间及水泵房等设备用房排风缺少补风系统。同时电信间排风系统应当与灭火系统能联动关闭。 5.暖施-03 合班教室不同高度排烟系统应当按不同高度划分。 6.暖施-01 设备房通风说明说明有误，常闭防火阀需要联动关闭。 7.暖施-01 风管板材厚度说明不明确，按设计要求厚度部分应当明确，同时应当补充说明排烟风管厚度应按高压选用。 8.暖施-01金属矩形风管的允许漏风量应当按《GB 51251-2017》6.3.3执行 9.暖施-03 合班教室装饰图纸有吊顶，与排烟设计不符。 电气： 1.电施-01：补充说明：向同一负荷供电的两回路电源电缆沿同一桥架敷设时,中间应用金属隔板隔开。详《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.8.5条第1点。 2.电施-04,05：补充火灾时切除非消防电源的联动控制信号线。 3.消电施-07： X-7~X-9轴交X-18~X-20轴楼梯间楼层显示灯不宜设于门后；人防密闭通道内应补充消防应急照明和疏散指示照明； 4.消电施-10~14：X-1~X-2轴，X-7~X-9轴和X-18~X-20轴楼梯间应补充楼层显示灯。 | 汕住建勘设整改[2022]053-2号
54 | 澄海区环翠路（澄江路-南田路、宁川北路-阜安路）道路及配套工程 | 广东建询工程咨询有限公司 | 汕头市澄海区城市管理和综合执法局 | 广州华晖交通技术有限公司 | 广西交通设计集团有限公司 | 2022年5月 澄海区 | 市政工程 | 道路 | 第二轮 | 1.工程管线之间与建（构）筑物之间的最小水平距离个别存在不满足规范要求的情况。 2.根据住建部令2018年37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，设计文件应完善危大工程清单，并提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。 3.项目采用的规范、标准有误。 4.项目应以《澄海区环翠路（澄江路-南田路、宁川北路-阜安路）道路及配套工程修建性详细规划》作为规划依据。 | 汕住建勘设整改[2022]054-1号 | — | — | 1.工程管线之间与建（构）筑物之间的最小水平距离个别存在不满足规范要求的情况。 2.根据住建部令2018年37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，设计文件应完善危大工程清单，并提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。 3.项目采用的规范、标准有误。 4.项目应以《澄海区环翠路（澄江路-南田路、宁川北路-阜安路）道路及配套工程修建性详细规划》作为规划依据。 | 汕住建勘设整改[2022]054-2号
55 | 明园汕头国际科创金融城（暂定名）T2栋公区精装设计 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头明润实业发展有限公司 | 汕头市建筑设计院有限公司 | 汕头市上层联盟建筑设计事务所有限公司 | 2022年6月 华侨试验区 | 房屋工程 | 电气 | 第二轮 | — | — | — | — | — | —
56 | 汕头市濠江区礐石街道三联进村路升级改造项目 | 广东建询工程咨询有限公司 | 汕头市濠江区礐石街道中村经济联合社 | / | 汕头市第二建筑设计院 | 2022年6月 濠江区 | 市政工程 | 道路 | 第二轮 | 排水工程、软基处理工程无详细勘测资料。 | 汕住建勘设整改[2022]056-1号 | — | — | 排水工程、软基处理工程无详细勘测资料。 | 汕住建勘设整改[2022]056-2号
57 | 天主教汕头教区主教府及配套设施项目 | 广东承源工程咨询有限公司 | 汕头市天主教爱国会 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 广东省华城建筑设计有限公司、广东人防建筑设计院有限公司 | 2022年6月 金平区 | 房屋工程 | 岩土 | 第二轮 | 西侧基坑周边未布设勘探孔，对地质条件复杂的二级基坑工程，应进行专项岩土工程勘察； | 汕住建勘设整改[2022]057-1号 | 1 P1：校核“拟建建筑物的荷载为20kN/m2”的合理性； 2 西侧基坑周边未布设勘探孔，对地质条件复杂的二级基坑工程，应进行专项岩土工程勘察； 3 建议增加地下室抗拔锚杆或抗拔桩的计算参数； | 汕住建勘设整改[2022]057-2号 | — | —
58 | 金平工业园区现代产业集聚区拓展区市政基础及配套设施建设项目--通用厂房建设项目（一期） | 广东建询工程咨询有限公司 | 汕头市金财投资有限公司 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 2022年7月 金平区 | 房屋工程 | 岩土 | 第二轮 | 1 .残积土未按广东标准划分定名，以及根据大于2mm颗粒含量具体划分为砂质黏性土或砾质黏性土，与土工试验结果（定名）不一致。见广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016第4.2.21条。 2 .部分桩基设计参数不准确，花岗岩地层泥浆护壁钻（冲、旋挖）孔灌注桩桩侧摩阻力未按规范规定按软塑取值。同上规范第10.2.3条表10..2.3-1注5. 3. 工程特征描述中，岩石层未描述其结构、构造，以及主要的矿物成分。见《岩土工程勘察规范》第3.2.5条。 | 汕住建勘设整改[2022]058-1号 | 1 残积土未按广东标准划分定名，以及根据大于2mm颗粒含量具体划分为砂质黏性土或砾质黏性土，与土工试验结果（定名）不一致。见广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016第4.2.21条。 2 部分桩基设计参数不准确，花岗岩地层泥浆护壁钻（冲、旋挖）孔灌注桩桩侧摩阻力未按规范规定按软塑取值。同上规范第10.2.3条表10..2.3-1注5. 3 工程特征描述中，岩石层未描述其结构、构造，以及主要的矿物成分。见《岩土工程勘察规范》第3.2.5条。 4 基坑工程勘察中，提供重力式挡墙支护形式，未提供挡土墙与土的摩擦系数；抗浮设防水位依据不足。 5 勘察报告中主要图件未加盖出图章，报告封面欠缺单位公章。 6.欠缺附件“单孔剪切波速试验成果表” | 汕住建勘设整改[2022]058-2号 | — | —
59 | 汕头市中心医院室外公共环境综合改造项目 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头市中心医院 | / | 汕头市升平建筑设计院有限公司 | 2022年8月 金平区 | 房屋工程 | 电气 | 第二轮 | — | — | — | — | —
60 | 梅溪河东岸、金凤路南侧地块配套道路及绿化设施建设项目 | 广东建询工程咨询有限公司 | 汕头市龙光金骏房地产有限公司 | 汕头市建筑设计院有限公司 | 汕头市安信建筑勘察设计有限公司 | 2022年8月 金平区 | 市政工程 | 道路 | 第二轮 | — | — | — | — | 1.道路说明书采用2000坐标系统，道路平面图DL-04采用1954坐标。 2.道路说明书路基顶面设计回弹模量不小于30MPa，路面结构大样图DL-07土基采用20MPa。 3.道路说明书5%水泥稳定级配碎石无侧限抗压强度代表不小于4.0MPa，厚3.5%水泥稳定级配碎石无侧限抗压强度代表不小于3.0MPa，而路面结构大样图DL-07均采用3.5MPa。 4.未明确要使用预拌砂浆。 5.对前阶段的成果（是否有初步设计阶段）未进行说明。 | 汕住建勘设整改[2022]023-1号
61 | 汕头市南澳县深澳镇大溪主流域治理建设项目 | 广东建询工程咨询有限公司 | 南澳县深澳镇人民政府 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 2022年8月 南澳县 | 市政工程 | 水 | 第二轮 | PS-12:设计依据的规范、标准及标准图存在已废止或修订情况，截止设计上网审查完成时施行应为：GB/T8834-2016、GB/T 6414-2017 等。 | 汕住建勘设整改[2022]025-1号 | — | — | 1.PS-12:设计依据的规范、标准及标准图存在已废止或修订情况，截止设计上网审查完成时施行应为：GB/T8834-2016、GB/T 6414-2017 等； 2.PS-12:应依据CJJ143-2010第3.2.1条补充明确橡胶密封圈技术指标（如邵氏硬度、伸长率及拉伸强度等）。 | 汕住建勘设整改[2022]025-2号
62 | 汕头市中心城区北岸四沟沿线道路海绵化治理改造项目 | 广东建询工程咨询有限公司 | 汕头市城市管理和综合执法局 | / | 中都工程设计有限公司 | 2022年8月 汕头市 | 市政工程 | 水 | 第二轮 | 1.海绵设施中采用了雨水花园，但其调蓄容积未进行相关计算。 2.第二汇水分区的海绵设施调蓄容积为零，建议核实。 3.设置卵石沟消能，但缺相关数量。 4.海绵设施过园路时设置2根DN100过水，管径偏小，且缺数量。 | 汕住建勘设整改[2022]037-1号 | — | — | 1.海绵设施中采用了雨水花园，但其调蓄容积未进行相关计算。 2.第二汇水分区的海绵设施调蓄容积为零，建议核实。 3.设置卵石沟消能，但缺相关数量。 4.海绵设施过园路时设置2根DN100过水，管径偏小，且缺数量。 5.各汇水分区应与平面图进行对应标明。 6.未见管道沟槽回填的大样图。 7.未见海绵城市设施的防洪或排涝分析。 8.未见植草沟、雨水花园、下沉式绿地等的具体做法，是否已纳入园林专业。 | 汕住建勘设整改[2022]037-2号
63 | 东海岸新城新津片区E组团E01-15、E01-14、E01-16地块（二期) | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头市海富房地产有限公司 | 汕头市建筑设计院有限公司 | 福建省闽武建筑设计院有限公司 | 2022年9月 华侨试验区 | 房屋工程 | 结构 | 第二轮 | 1.（地下室）顶板计算书中“第1层梁、墙、柱节点荷载平面简图”9轴~10轴交E轴~J轴悬挑区域的覆土荷载与“覆土限值图”的覆土高度不完全一致。 2.T2、T4顶盖钢结构计算书中有关“场地类别”“特征周期”取值有误。 | 汕住建勘设整改[2022]048-1号 | — | — | 1.（地下室）顶板计算书中“第1层梁、墙、柱节点荷载平面简图”9轴~10轴交E轴~J轴悬挑区域的覆土荷载与“覆土限值图”的覆土高度不完全一致。 2.T2、T4顶盖钢结构计算书中有关“场地类别”“特征周期”取值有误。 | 汕住建勘设整改[2022]048-2号
64 | 广东长煌供应链服务有限公司厂房及配套 | 广东建询工程咨询有限公司 | 广东长煌供应链服务有限公司 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 汕头市澄海区建筑设计院 | 2022年9月 澄海区 | 房屋工程 | 建筑 | 第二轮 | 1.总平面尽头式消防车道未设置回车道或回车场，不符合《建筑设计防火规范》7.1.9条规定。 2.铝合金外门、外窗用主型材基材壁厚未按《铝合金门窗》GB/T 8478-2020的5.1.2.1.1条的规定外门不应小于2.2mm，外窗不应小于1.8mm设计。 | 汕住建勘设整改[2022]055-1号 | — | — | 1.总平面尽头式消防车道未设置回车道或回车场，不符合《建筑设计防火规范》7.1.9条规定。 2.铝合金外门、外窗用主型材基材壁厚未按《铝合金门窗》GB/T 8478-2020的5.1.2.1.1条的规定外门不应小于2.2mm，外窗不应小于1.8mm设计。 | 汕住建勘设整改[2022]055-2号
65 | 汕头市潮阳区金灶现代农业产业园及基础设施配套项目--汕头市潮阳区金灶镇狮尾岭水厂改造工程 | 广东承源工程咨询有限公司 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 湖北地建岩土勘察设计有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 2022年9月 潮阳区 | 市政工程 | 水 | 第二轮 | 1.应增加拆除部分的图纸资料； 2.应补充原水水质和出水水质参数，作为设计基础资料； 3.应明确各种管道施工完成后的试验方法和要求。 | 汕住建勘设整改[2022]059-1号 | — | — | 1.应增加拆除部分的图纸资料； 2.应补充原水水质和出水水质参数，作为设计基础资料； 3.应明确各种管道施工完成后的试验方法和要求。 | 汕住建勘设整改[2022]059-2号
66 | 龙江路（兴安路-沿江路）改扩建工程 | 广东承源工程咨询有限公司 | 汕头市龙湖区住房和城乡建设局 | 广东有色工程勘察设计院 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 2022年9月 龙湖区 | 市政工程 | 道路 | 第一轮 | — | — | — | — | — | —