## 数据审核表
2020年6月份汕头市重点排污单位废水监督性监测结果（污水处理厂10家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数
1 | 龙湖区 | 广东联泰环保股份有限公司 | 总排口（WS-11191） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放二级标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二类污染物最高允许排放浓度的第一时段二级标准。 | 2020-05-27 | PH值 | 6.95 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2.92 | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.256 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 13 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 40 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 10000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.071 | 25 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.81 | / | mg/L
[6 empty] | 石油类 | ND | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 5 | mg/L | 是
2 | 金平区 | 汕头市北轴广业环保有限公司 | 总排口（WS-15001） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中城镇二级污水处理厂的第二时段一级标准。 | 2020-05-27 | PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.77 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.133 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 4.06 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.7 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
3 | 濠江区 | 汕头市南区广业环保有限公司 | 总排口（WS-72493） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中城镇二级污水处理厂的第二时段一级标准。 | 2020-05-27 | 总磷 | 0.126 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.001 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.108 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.32 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.1 | 10 | mg/L | 是
4 | 澄海区 | 汕头市澄海区广业环保有限公司 | 处理后出水口(WS-8F084) | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中城镇二级污水处理厂的第二时段一级标准。 | 2020-05-27 | PH值 | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.05 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.116 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 360 | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.06 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.37 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
5 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区广业环保有限公司 | 总排口（WS-72493） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二类污染物最高允许排放浓度的第二时段一级标准。 | 2020-05-27 | 总磷 | 0.109 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 11 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.029 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 6.14 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2.19 | 10 | mg/L | 是
6 | 潮阳区 | 汕头市谷饶广业环保有限公司 | 总排口（WS-73961 ） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中城镇污水处理厂的第二时段一级标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准。 | 2020-05-27 | PH值 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.1 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.098 | 0.4 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 11 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 280 | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.27 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
7 | 潮南区 | 汕头市峡山广业环保有限公司 | 总排口（WS-90091） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二类污染物最高允许排放浓度的第二时段一级标准。 | 2020-05-27 | 总磷 | 0.126 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 11 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | 3 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.014 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 210 | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.515 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.07 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.88 | 10 | mg/L | 是
8 | 潮南区 | 汕头市两英广业环保有限公司 | 总排口（WS-90090） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中城镇污水处理厂第二时段一级标准。 | 2020-05-27 | PH值 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.02 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.084 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | ND | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.2 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
9 | 南澳县 | 南澳县广业环保有限公司 | 总排口（WS-Na029） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中城镇污水处理厂第二时段一级标准。 | 2020-05-27 | 总磷 | 0.102 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 11 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.66 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2.02 | 10 | mg/L | 是
10 | 龙湖区 | 汕头市新溪污水处理厂 | 总排口（WS-16861） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中城镇污水处理厂的第二时段一级标准。 | 2020-05-27 | PH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.91 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.126 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 1000 | 个/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.039 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.55 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
注：ND为未检出。