## 数据审核表
2023年第一季度汕头市重点排污单位监督性监测结果
序号 | 行政区 | 名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数
1 | 金平区 | 汕头市生活垃圾卫生处理场 | 处理后 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2的水污染物排放浓度限值 | 2023-03-21 | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 22.9 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 320 | 10000 | MPN/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.031 | 25 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | ND | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 15 | 100 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 40 | 倍 | 是
|  |  | 观察井（地下水） |  |  | 总硬度 | 213 | / | mg/L | /
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 氨氮 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 亚硝酸盐氮 | 0.008 | / | mg/L | /
[6 empty] | 硝酸盐氮 | 0.52 | / | mg/L | /
[6 empty] | CODMn | 0.6 | / | mg/L | /
[6 empty] | 挥发酚 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 六价铬 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总汞 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总砷 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总镉 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总铅 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总铜 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 锌 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 铁 | 0.08 | / | mg/L | /
[6 empty] | 锰 | 0.17 | / | mg/L | /
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 230 | / | MPN/L | /
[6 empty] | pH值 | 6.1 | / | 无量纲 | /
[6 empty] | 氰化物 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 氯化物 | 143 | / | mg/L | /
[6 empty] | 硫酸盐 | 6.25 | / | mg/L | /
[6 empty] | 氟化物 | 0.9 | / | mg/L | /
2 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区贵屿镇垃圾填埋场（已封场） | 处理后 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3的水污染物特别排放浓度限值 | 2023-03-21 | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 7.2 | / | 无量纲 | /
[6 empty] | 生化需氧量 | ND | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.02 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.32 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 500 | 1000 | MPN/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 8 | mg/L | 是
3 | 南澳县 | 南澳县垃圾填埋场 | 处理后巴歇尔槽 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的水污染物排放浓度限值。 | 2023-03-21 | 粪大肠菌群数 | 700 | 10000 | MPN/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 4.63 | 25 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 24.8 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.3 | 3 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 20 | 100 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 40 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
| 澄海区 | 汕头市澄海洁源垃圾发电厂 | 渗滤液处理装置出口 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的冷却用水、洗涤用水、锅炉补给水、工艺与产品用水较严标准。 | 2023-03-21 | 总磷 | ND | / | mg/L | /
4 | [5 empty] | 化学需氧量 | 11 | / | mg/L | /
[6 empty] | 氨氮 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 石油类 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | pH值 | 6.9 | 6.5-9.0 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 铁 | ND | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 锰 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总大肠菌群数 | ND | / | 个/L | /
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 2000 | MPN/L | 是
|  |  | 生活污水处理设施出口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 |  | 总铅 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1.03 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | 90 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 磷酸盐 | 0.33 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 1#焚烧炉废气处理后烟囱排放口 | 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）表4中排放标准限值 | 2023-03-10 | 颗粒物 | 1.3 | 30 | mg/m3 | 是
[6 empty] | SO2 | ND | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | NOX | 141 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | CO | 5 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | HCl | 0.45 | 60 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Hg | 1.28×10-5 | 0.05 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Cd+Tl | 5.63×10-5 | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn | 0.0088 | 1 | mg/m3 | 是
|  |  | 4#焚烧炉废气处理后烟囱排放口 |  |  | 颗粒物 | 1.2 | 30 | mg/m3 | 是
[6 empty] | SO2 | ND | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | NOX | 119 | 300 | mg/m3 | 是
[6 empty] | CO | 3 | 100 | mg/m3 | 是
[6 empty] | HCl | 0.32 | 60 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Hg | 1.06×10-5 | 0.05 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Cd+Tl | 2.92×10-5 | 0.1 | mg/m3 | 是
[6 empty] | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn | 0.0125 | 1 | mg/m3 | 是
5 | 潮阳区 | 汕头市绿色动力再生能源有限公司 | 渗滤液处理装置出口 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中的冷却用水、洗涤用水、锅炉补给水、工艺与产品用水较严标准。 | 2023-03-21 | 总磷 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.5 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 浊度 | 2.47 | 5 | NTU | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 铁 | 0.11 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 锰 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 氯化物 | 93.2 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 6.77 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 150 | 2000 | MPN/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总硬度 | 33.1 | 450 | mg/L | 是
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | 1000 | mg/L | 是
|  |  | 生活污水处理设施出口 |  | 2023-03-21 | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 铁 | 0.14 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 锰 | 0.09 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 290 | 2000 | MPN/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 氯化物 | 91 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.6 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 7.77 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 总硬度 | 123 | 450 | mg/L | 是
[6 empty] | 总可滤残渣 | 12 | 1000 | mg/L | 是
[6 empty] | 浊度 | 2.23 | 5 | NTU | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
|  |  | 观察井（地下水） |  |  | 总硬度 | 39.5 | / | mg/L | /
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 氨氮 | 0.039 | / | mg/L | /
[6 empty] | 亚硝酸盐氮 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 硝酸盐氮 | 5.02 | / | mg/L | /
[6 empty] | CODMn | 1.2 | / | mg/L | /
[6 empty] | 挥发酚 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 六价铬 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总汞 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总砷 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总镉 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总铅 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总铜 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 锌 | 0.013 | / | mg/L | /
[6 empty] | 铁 | 0.02 | / | mg/L | /
[6 empty] | 锰 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 350 | / | MPN/L | /
[6 empty] | pH值 | 6.7 | / | 无量纲 | /
[6 empty] | 氰化物 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 氯化物 | 369 | / | mg/L | /
[6 empty] | 硫酸盐 | 138 | / | mg/L | /
[6 empty] | 氟化物 | 0.85 | / | mg/L | /
6 | 潮南区 | 中节能（汕头潮南）环保能源有限公司 | 渗滤液处理装置出口 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中冷却用水、洗涤用水、锅炉补给水、工艺与产品用水较严格标准。 | 2023-03-21 | 总磷 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.7 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 浊度 | 0.01 | 5 | NTU | 是
[6 empty] | 铁 | 0.04 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 锰 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 氯化物 | 94.4 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 40.9 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | 1000 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总硬度 | ND | 450 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 2000 | MPN/L | 是
|  |  | 生活污水处理设施出口 |  |  | 总磷 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.7 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 浊度 | 0.01 | 5 | NTU | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 铁 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 锰 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 氯化物 | 105 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 43 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | 1000 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总硬度 | 5.58 | 450 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 2000 | MPN/L | 是
7 | 金平区 | 汕头市恒建科创生物质发电有限公司 | 渗滤液处理装置出口 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中冷却用水、洗涤用水、锅炉补给水、工艺与产品用水较严格标准。 | 2023-03-21 | 总磷 | 0.19 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 7.9 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 铁 | 0.03 | 0.3 | mg/L | 是
[6 empty] | 锰 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 氯化物 | 21.5 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫酸盐 | 44.7 | 250 | mg/L | 是
[6 empty] | 总可滤残渣 | 12 | 1000 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总硬度 | 378 | 450 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 2000 | MPN/L | 是
8 | 潮阳区 | 汕头市潮阳区健卫环境卫生管理有限公司 | 填埋场西侧扩散井（地下水） |  | 2023-03-21 | 总硬度 | 402 | / | mg/L | /
[6 empty] | 总可滤残渣 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 氨氮 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 亚硝酸盐氮 | 0.003 | / | mg/L | /
[6 empty] | 硝酸盐氮 | 0.18 | / | mg/L | /
[6 empty] | CODMn | 7.5 | / | mg/L | /
[6 empty] | 挥发酚 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 六价铬 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总汞 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总砷 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总镉 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总铅 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 总铜 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 锌 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 铁 | 0.01 | / | mg/L | /
[6 empty] | 锰 | 0.33 | / | mg/L | /
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 330 | / | MPN/L | /
[6 empty] | pH值 | 7.6 | / | 无量纲 | /
[6 empty] | 氰化物 | ND | / | mg/L | /
[6 empty] | 氯化物 | 242 | / | mg/L | /
[6 empty] | 硫酸盐 | 76.8 | / | mg/L | /
[6 empty] | 氟化物 | 2.75 | / | mg/L | /
备注：1、表中ND为未检出。