审批意见:

汕保环建 [2017] 04号

原则同意汕头市奥斯博环保材料制造有限公司年产10万支膜元件生产线扩建项目。项目位于汕头保税区E04-4地块厂房2（一层）(为租用津贝特（汕头）环保制造有限公司现有厂房)。鉴于项目使用已建成厂房，在厂房清理及装修、锅炉建设期间，应将废水引至津贝特（汕头）环保制造有限公司污水处理站处理，注意控制扬尘及噪声排放。保税区污水输送干管投入使用前，本项目不得投产。

一、项目在营运期间：

1、废水：本项目应配套建设一套污水处理设施，处理能力不应低于50d/h。建成后，将“已建成项目、在建项目”污水与本项目涂布凝胶后清洗的有机废水、涂布烘干后漂洗的酸性废水及员工的生活污水一并处理达标后排放。三个项目水污染物排放总量指标控制为：CODcr：16.236吨/年，氨氮：2.214吨/年。应设置专门的应急事故池1座，有效容积不小于200m3。

2、废气：烘干工序产生挥发性有机废气由集气罩收集后引至废气治理设施（活性炭吸附法）处理达标后排放，排气筒高度设置应不低于15米；涂布漂洗过程中产生的酸性气体收集后由碱式喷雾塔中和处理达标后排放，排气筒高度设置应不低于15米。拟新增的燃气锅炉废气与老项目燃气锅炉废气合并使用1根15米的烟囱排放。大气污染物总量控制指标为：VOCs：0.256吨/年，SO2：1.2413吨/年。NOx：6.3734吨/年，烟尘：0.621吨/年。

3、固废：边角料以及原材料包装袋、无机盐统一收集后，外售给有关回收单位；员工日常生活垃圾交由环卫部门清理，日产日清；废活性炭为危险废物，须妥善收集后委托有专业资质的单位回收处理。

4、噪声：选用低噪声生产设备及车间通风排气设备，并采取隔音、消声、减振等处理措施。

5、应编制突发环境事故应急预案;建立健全环保管理制度，强化环保管理人员综合能力。

二、该项目执行标准：

1、废水排放执行《水污染排放限值》（DB44/26--2001）第二时段三级标准。

2、废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27--2001）第二时段二级标准；锅炉大气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

3、边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）3类标准。

4、危险废物临时存放符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求进行。