## Sheet1
附件
消防建材的见证取样检验要求
序号 | 分部/子分部工程分类 |  | 材料名称 | 检验项目 | 见证取样检验依据 | 抽（取）样批量规定
1 | 主体结构工程 | 墙体 | 防火玻璃墙 | 耐火性能 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第3.3.5条和附录表A.0.1。 | 同厂家、同型号规格，抽取1组。
2 |  |  | 保温隔热材料 | 导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外) | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）第6.2.1条； 《建筑节能工程施工质量及验收标准》（GB50411-2019）第4.2.2条； 《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ15-65-2021）第6.2.2条； 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第12.2.2条。 | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，5000m²以内时应复验1次；面积每增加5000m²应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合本标准第3.2.3条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。 其中：导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一个报告中。
3 |  |  | 复合保温板等墙体节能定型产品 | 传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能(不燃材料除外)
4 |  | 钢结构 | 非膨胀型防火涂料和防火板、毡状防火材料 | 等效热传导系数 | 《建筑钢结构防火技术规范》（GB51249-2017）第9.2.2条； 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第4.3.2条。 | 预应力钢结构、跨度大于或等于60m的大跨度钢结构、高度大于或等于100m的高层建筑钢结构，以及重要的基础设施工程钢结构，按施工进货的生产批次确定，每一批次应抽检一次。
5 |  |  | 膨胀型防火涂料 | 等效热阻
6 | 建筑装饰装修工程 | 幕墙 | 保温隔热材料 | 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)； | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）第6.2.2条； 《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）第5.2.2条； 《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ15-65-2021）第7.2.3条； 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第5.2.3条。 | 同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000㎡以内时应复验1次；面积每增加3000㎡应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 其中：导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一个报告中。
7 |  |  | 幕墙防火封堵构造所用的岩棉、硅酸铝棉等矿物棉 | 燃烧性能 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第5.2.2条。 | 同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000㎡以内时应复验1次；面积每增加3000㎡应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 其中：导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一个报告中。
8 |  |  | 由防火玻璃、防火密封胶构成的防火玻璃裙墙或防火玻璃墙 | 耐火极限 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第5.2.5条。 | 相同材料、工艺、施工条件的防火玻璃裙墙或防火玻璃墙进行见证取样检验1次。
9 |  |  | 幕墙防火封堵构造 | 耐火极限 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第5.2.6条。 | 相同材料、工艺、施工条件的幕墙防火封堵构造应进行见证取样检验1次。
10 |  | 门窗 | 防火门及相关配件 | 耐火极限 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第5.5.1条。 | 当使用耐火极限为乙级及以上等级防火门总数超过50樘时，同厂家宜随机选取一种型号、规格进行1次见证取样检验。当对特定型号规格的防火门质量存在异议时，宜进行1次见证取样检验。
11 |  |  | 防火窗及相关配件 | 耐火极限 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第5.5.7条 | 当防火窗的使用总数量超过10樘时，同厂家宜随机选取一种型号、规格进行1次见证取样检验。
12 |  |  | 耐火型建筑外窗及相关配件 | 耐火完整性，热敏感元件的静态动作温度，窗扇自动关闭时间。 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第5.5.8条。 | 当耐火窗的使用总数量超过10樘时，同厂家宜随机选取一种型号、规格进行1次见证取样检验。
13 |  | 装饰材料 | 顶棚材料、墙面材料、地面材料、隔断材料、固定家具、装饰织物和其他装修装饰材料等，具体包括： 1.B₁、B₂级纺织织物； 2.B₁级木质材料； 3.B₁、B₂级高分子合成材料； 4.A2、B₁、B₂级复合材； 5.电气设备、灯具、防火门窗、钢结构装修所使用的其他B₁、B₂级材料； 6.现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。 | 燃烧性能 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）第3.0.3、4.0.3、5.0.3、6.0.3、7.0.3条； 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）5.3.1条。 | 地上建筑面积大于3000m2的建筑工程、地下建筑面积大于1000m2的建筑工程、建筑面积大于300m2的公共娱乐场所内装修工程、建筑面积大于1000m2的其他内装修工程，应对所述材料进行见证取样检验。 同厂家、同品种产品，装修材料或防火处理施工面积不超过5000m2的，应进行1次见证取样检验；超过5000m2的，应至少进行2次见证取样检验。
14 | 屋面工程 |  | 保温隔热材料 | 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)； | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）第6.2.1条； 《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）第7.2.2条； 《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ15-65-2021）第12.2.3条； 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第12.2.1条。 | 同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000㎡以内时应复验1次；面积每增加1000㎡应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 其中：导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一个报告中。
15 | 通风与空调工程 |  | 绝热材料 | 绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)。 | 《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ15-65-2021）第14.2.2、15.2.2条； 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第12.2.3、12.2.4条。 | 同厂家、同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次。 其中：导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一个报告中。
16 | 电气工程 |  | 电线电缆 | 燃烧性能 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第10.4.1条。 | 同厂家、同品种、同规格，应至少复验1次。
17 |  |  | 塑料电工套管 | 燃烧性能 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第5.3.7条。 | 同厂家、同型号规格，抽取1组。
18 |  |  | 消防应急照明和疏散指示系统产品的应急照明灯具 | 基本功能试验、充放电试验、恒定湿热试验 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第3.3.5条和附录表A.0.1。 | 同厂家、同型号规格，抽取1组。
19 | 消防给水与消火栓系统 |  | 消防水带 | 试验压力下状况，爆破压力，附着强度 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第3.3.5条和附录表A.0.1。 | 同厂家、同型号规格，抽取1组。
20 |  |  | 消防水枪 | 密封性能、耐水压强度 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第3.3.5条和附录表A.0.1。 | 同厂家、同型号规格，抽取1组。
21 |  |  | 室内消火栓 | 水压强度、密封性能 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第3.3.5条和附录表A.0.1。 | 同厂家、同型号规格，抽取1组。
22 | 自动喷水灭火系统 |  | 玻璃球洒水喷头 | 水压密封和耐水压强度性能，静态动作温度 | 《建筑工程消防施工质量验收规范》（DBJ/T15-248-2022）第3.3.5条和附录表A.0.1。 | 同厂家、同型号规格，抽取1组。