抽检项目检查情况清单表

| 序号 | 项目名称 | 施工企业 | 监理企业 | 存在主要问题 | 整改落实责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海璟天翡花园二期 | 汕头市龙鐽建设有限公司 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | - 部分临边防护不到位； - 2.用电出现乱拉拖地，且存在安装位置不当现象； - 3.司索工出现无证上岗现象； - 4.消防系统不严密，器材配置不到位； - 5.部分模板支撑水平拉杆设置不到位； - 6.地下二层后浇带集水处未设置抽水装置； - 7.出入口洗车设施不完善； - 8.未完全按6个100%要求做好防尘措施。 | 华侨试验区规建局 |
| 2 | 厂房及配套（一期） | 汕头市河浦建筑总公司 | 汕头市联益建设咨询有限公司 | 不具备安全施工条件。 | 达濠区住建局 |
| 3 | 宝能（汕头）保税物流中心项目一期 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | - 外脚手架基础积水，与模板系统连结在一起，未设置扫地杆； - 施工现场四周未设置排水沟； - 塔吊资料建档不规范，出现内容空白的正式维保报告； - 4.用电出现乱拉拖地，且存在安装位置不当现象； - 5.未完全按6个100%要求做好防尘措施。 | 保税区建设局 |
| 4 | 金鸥园片区A01-01地块“三旧”改造项目 | 广东金中海建设工程有限公司 | 汕头市建诚工程监理有限公司 | 不具备安全施工条件。 | 龙湖区住建局 |
| 5 | 鮀浦蓬洲村龙泉岩前B地块房地产开发项目（一期） | 中国建筑第五工程局有限公司，富利建设集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | - 排水部分出现垃圾未及时清理，出现排水不畅； - 防汛措施应加强。 | 金平区住建局 |
| 6 | 海滨大厦B栋 | 汕头市南华建筑有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | - 基坑变形观测未按合同关系开展观测； - 未设置消防水源，部分灭火筒失效； - 外脚手架扫地杆、剪刀撑设置不符合规范要求，局部底层安全网未搭设； - 模板系统欠水平拉杆； - 沿市场方向安全防护不到位。 | 南澳县住建局 |
| 7 | 和翔花园一区1幢之一住宅及配套 | 汕头市澄海区协和建筑工程有限公司 | 广东恒胜建设监理有限公司 | - 施工现场未设置消防水源； - 外脚手架局部未设置扫地杆，四层以上连墙件设置偏疏； - 靠近马路一侧临时围墙基础未及时回填，出现吊脚现象； - 未完全按6个100%要求做好防尘措施。 | 澄海区住建局 |
| 8 | 白求恩潮阳医院（一期） | 中国建筑第二工程局有限公司 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | - 基坑变形观测不及时； - 现场局部安全网张挂不严密，未及时跟进。 | 潮阳区住建局 |
| 9 | 两英客运站及商务综合配套 | 广东恒辉建设有限公司 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | - 工地西侧临时围墙基础未及时回填，出现吊脚现象； - 外脚手架部分连墙件设置偏疏，出现被拆除现象；凸出部分未设置“之”字撑，局部变形； - 临边洞口防护不到位； - 塔吊维保不到位。 | 潮南区住建局 |
| 10 | 汕头市看守所业务用房(二期)项目 | 广东金田建设有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | - 施工现场未设置排水沟，排水不畅； - 井架安全防护措施不齐全； - 外脚手架立杆变形，连墙件设置偏少，未设置水平安全网；部分建筑物未搭设外脚手架； - 出入口未设置防护棚； - 施工现场消防器材极少，无消防水源，部分灭火筒压力失效； - 临边洞口防护不到位； - 未完全按6个100%要求做好防尘措施。 | 市安监总站 |